Утверждена

постановлением администрации

Бокситогорскго муниципального района

Ленинградской области

от 06.06.2014 № 756

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БОКСИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОКСИТОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ до 2030 года

г. Бокситогорск, 2014 г.

# Содержание

Паспорт схем водоснабжения и водоотведения	2

Общие сведения о Бокситогорском городском поселении	2

Глава 1. Схема водоснабжения Бокситогорского городского поселения до 2030 года	2

1	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Бокситогорского городского поселения	2

1.1	Описание системы и структуры водоснабжения Бокситогорского городского поселения и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны.    	2

1.2	Описание территорий Бокситогорского городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	2

1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	2

1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	2

1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.	2

1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	2

2	Направления развития централизованных систем водоснабжения	2

2.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения Бокситогорского городского поселения.	2

2.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев.	2

3	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	2

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.	2

3.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).	2

3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.).	2

3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	2

3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	2

3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Бокситогорского городского поселения.	2

3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Бокситогорского городского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СниП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	2

3.8	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	2

3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды	2

3.10	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	2

3.11	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.	2

3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	2

3.13	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).	2

3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	2

3.15	Информация об организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	2

4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	2

4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	2

4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	2

4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	2

4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	2

4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	2

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения и их обоснование.	2

4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.	2

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	2

4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.	2

5	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.	2

5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	2

5.2	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).	2

6	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	2

7	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	2

8	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	2

Глава 2.  Схема водоотведения.	2

9	Существующее положение в сфере водоотведения Бокситогорского городского поселения.	2

9.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны.	2

9.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	2

9.3	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	2

9.4	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	2

9.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	2

9.6	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	2

9.7	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	2

9.8	Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.	2

9.9	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.	2

10	Балансы сточных вод в системе водоотведения.	2

10.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	2

10.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	2

10.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	2

10.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения по Бокситогорскому городскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	2

10.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Бокситогорского городского поселения.	2

11	Прогноз объема сточных вод	2

11.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	2

11.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	2

11.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	2

11.4	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	2

11.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	2

12	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	2

12.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	2

12.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	2

12.3	Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения	2

12.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	2

12.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	2

12.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения	2

12.7	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	2

12.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	2

13	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	2

13.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению  сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные  водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки	2

13.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	2

14	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	2

15	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	2

Заключение.	2

16	Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схем.	2

# Паспорт схем водоснабжения и водоотведения

| Наименование схем | Схемы водоснабжения и водоотведения Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области до 2030 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения водоотведения»; Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 № 273 « Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; Генеральный план Бокситогорского городского поселения; |
| Заказчики схемы | Администрация Бокситогорского муниципального района в лице главы администрации Бокситогорского муниципального района Мухина С.Ф. |
| Координатор схемы | Заместитель главы администрации Бокситогорского муниципального района Наумов Ю.А. |
| Основные разработчики схемы | Общество с ограниченной ответственностью «АРЭН – ЭНЕРГИЯ», г. Санкт-Петербург |
| Цели схемы | Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистки, соответствующей экологическим нормативам; Снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации схемы | 2014-2030 годы Этапы осуществления схемы: 1 этап: 2014 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2030 годы |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы | Снижение потерь воды в сетях до 19.4 % от отпуска в сеть; Снижение затрат электроэнергии на подъем и передачу воды питьевого качества потребителям; В рамках строительства новой котельной в городе Бокситогорск и перекладки сетей теплоснабжения в деревне Сегла на территории Бокситогорского городского поселения переход на систему горячего водоснабжения закрытого типа с устройством индивидуальных тепловых пунктов. |

# Общие сведения о Бокситогорском городском поселении

Бокситогорское городское поселение находится на востоке Ленинградской области, в 240 км от г. Санкт-Петербурга. Бокситогорское городское поселение входит в состав Бокситогорского муниципального района, расположено в границах по смежеству с  МО Пикалево, с сельскими поселениями: Большедворским, Самойловским, Анисимовским, Борским.

# Рисунок 1 Границы муниципального образования общий план

Бокситогорское городское поселение занимает площадь 213 кв.км. В его состав входят 11 населенных пунктов: город Бокситогорск (административный центр поселения) и 10 деревень: Батьково, Горка, Известковая, Кондратово, Нижница, Новое, Сегла, Сенно, Симоново, Усадище. Помимо земель населенных пунктов, в черте городского поселения расположены земли сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, много озер и живописных речушек.

# Рисунок 2 Границы муниципального образования

Численность постоянного населения - 16 570 человек. В январе 2006 году было образовано Бокситогорское городское поселение.

В настоящее время в городе расположены следующие предприятия:

ОАО "РУСАЛ-Бокситогорск" (цветная металлургия);

ООО "Бокситогорское электромеханическое предприятие" (изготовление электрооборудования);

Филиал ЛОЭСК "Бокситогорские электрические сети" (содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения г. Бокситогорск);

ИП Тосин К. А. (хлебобулочное, кондитерское производство);

ОАО "Бокситогорская типография" (печать бланков);

ООО "Пассажиравтотранс" (пассажирские перевозки);

ООО "Стимул" (пассажирские перевозки);

Бокситогорское потребительское общество (торгово-закупочная деятельность);

ООО "Тимпродукт" (переработка древесины);

ООО "Волна" (рыбоводство);

Бокситогорское лесничество - филиал ЛОГБУ "Ленобллес" (лесное хозяйство).

С целью удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной, традиционной культуры, поддержки любительского народного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха, сохранения культурно-исторического наследия и пропаганды знаний по истории и культуре через просветительскую деятельность, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью работают:

Муниципальное бюджетное учреждение "Бокситогорский культурно-досуговый центр";

Муниципальное учреждение "Межпоселенческий культурно-методический центр".

Для удовлетворения потребностей населения в укреплении здоровья средствами физической культуры и спорта, организации досуга и отдыха горожан и жителей Бокситогорского муниципального района, развития физической культуры и спорта имеется МФСУ "Бокситогорский спортивный комплекс", крытый каток "Зеркальный".

# Таблица 1а Динамика жилищного фонда Бокситогорского городского поселения

| № | Показатели | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2018 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население, всего | тыс. чел. | 16,54 | 16,57 | 17 | 17,95 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1 | город Бокситогорск | чел. | 16320 | 16340 | 16766 | 17700 |
| 2 | деревня Батьково | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | деревня Горка | чел. | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 4 | деревня Известковая | чел. | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 5 | деревня Кондратово | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | деревня Нижница | чел. | 23 | 23 | 23 | 25 |
| 7 | деревня Новое | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | деревня Сегла | чел. | 156 | 167 | 169 | 179 |
| 9 | деревня Сенно | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | деревня Симоново | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | деревня Усадище | чел. | 8 | 8 | 8 | 9 |

Таблица 1б Динамика площадей  по данным Генерального плана Бокситогорского городского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая площадь земель городского поселения в установленных границах, в том числе территории: | тыс. м2 | 213370 | 213370 | 213370 |
| 2 | жилых зон | тыс. м2 | 3510 | 3750 | 4150 |
|  | из них: |  |  |
|  | − многоквартирная застройка |  | 1000 | 1050 | 1200 |
|  | − индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 | 2510 | 2700 | 2950 |
| 3 | садоводства | тыс. м2 | 1546 | 1546 | 1607 |
| 4 | общественно-деловых зон | тыс. м2 | 310 | 350 | 535 |
| 5 | производственных зон | тыс. м2 | 4379 | 4450 | 4933 |
| 6 | зон инженерной и транспортной инфраструктур | тыс. м2 | 2725 | 2800 | 3113 |
| 7 | рекреационных территорий | тыс. м2 | 138659 | 138659 | 143272 |
| 8 | зон сельскохозяйственного использования, | тыс. м2 | 32905 | 33000 | 34200 |
| 9 | зон специального назначения | тыс. м2 | 409 | 470 | 470 |
| 10 | водные пространства | тыс. м2 | 2460 | 2460 | 2460 |
| 11 | иных зон | тыс. м2 | 15917 | 15685 | 14480 |
| 12 | Из общей площади земель городского поселения неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | тыс. м2 | 10450 | 9000 | 0 |
| 13 | озеленение санитарно-защитных зон, технических коридоров и др. (нарушенных) территорий | тыс. м2 | 0 | 200 | 1500 |
| 14 | территории резерва для развития поселения, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 0 | 2500 |
|  | резерв жилой застройки | тыс. м2 | 0 | 0 | 800 |
|  | резерв общественно-деловой застройки | тыс. м2 | 0 | 0 | 100 |
|  | резерв производственной застройки | тыс. м2 | 0 | 0 | 1600 |
| 15 | Из общего количества земель | тыс. м2 | 213370 | 213370 | 213370 |
| 16 | городского поселения: |  |  |  |  |
| 17 | - земли федеральной собственности, | тыс. м2 | 159350 | 159350 | 159350 |
| 18 | в т.ч. в пределах гор. черты | тыс. м2 | 550 | 550 | 550 |
| 19 | - земли муниципальной собственности, | тыс. м2 | 51340 | 51340 | 49020 |
| 20 | в т.ч. в пределах гор. черты | тыс. м2 | 26990 | 26990 | 25900 |
| 21 | - земли частной собственности, | тыс. м2 | 2680 | 2680 | 5000 |
| 22 | в т.ч. в пределах гор. черты | тыс. м2 | 1660 | 1660 | 2750 |

# Глава 1. Схема водоснабжения Бокситогорского городского поселения до 2030 года

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Бокситогорского городского поселения

### Описание системы и структуры водоснабжения Бокситогорского городского поселения и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны.

Централизованное водоснабжение города Бокситогорск обеспечивается от водозабора пресных подземных вод «Бубровец» включает в себя 9 артезианских скважин, из которых 8 эксплуатируется (№6,7,9,10,11,12,13,14). Скважины находятся в лесном массиве. Подъем воды из скважин обеспечивается электрическими насосами.

# Рисунок 3 Схема подъема передачи воды питьевого качества в городе Бокситогорск

Общая максимальная производительность водоочистных сооружений города Бокситогорск составляет 8558,4 м3/сут. Очистка поднимаемой воды осуществляется в зданиях ВОС, расположенных в лесополосе в 2,8 км от города Бокситогорска. В состав водоочистных сооружений входят: водозаборный узел, станция обезжелезивания, хлораторная, накопительные резервуары, водонапорная башня. В настоящее время станция обезжелезивания не используется в связи с тем, что содержания железа в воде соответствует норме.

Горячее водоснабжение в городе Бокситогорск осуществляется из открытой системы теплоснабжения. Источником теплоснабжения города является ТЭЦ, установленной электрической мощностью 30 МВт. ТЭЦ оборудована шестью паровыми котлами, номинальное давление пара 3,9 МПа и производительностью 75 тонн пара в час. Основным видом топлива является природный газ. ТЭЦ обладает собственным поверхностным  источником водоснабжения, который используется на собственные нужды и на нужды централизованного теплоснабжения г. Бокситогорск.

# Рисунок 4 Схема источника горячего водоснабжения города Бокситогорск

В деревне Сегла источником водоснабжения являются 2 артезианские скважины. В связи с низкими объемами затрат воды абонентами централизованной системы водоснабжения деревни Сегла (8,9 м3/сут.) скважины используются поочередно. Данные процедуры проводятся для сохранения функциональной работоспособности обеих скважин, так как простаивание  источников может привести к их зарастанию, в результате которого дальнейшая эксплуатация скважин становится невозможной. Ниже приведена схема подъема и передачи воды питьевого качества деревни Сегла.

# Рисунок 5 Схема подъема воды деревня Сегла

Горячее водоснабжение деревни Сегла осуществляется из открытой системы теплоснабжения котельной, которая располагается в самой деревне и является абонентом системы холодного водоснабжения деревни Сегла. Котельная находится в эксплуатации частной организации. Установленная мощность котельной составляет 0,55 Гкал/ч, в котельной функционируют 2 водогрейных котла. Основным видом топлива является природный газ.

Ниже приведена характеристика обеспеченности Бокситогорского городского поселения централизованными системами горячего и холодного водоснабжения.

Таблица 2 Характеристика централизованного водоснабжения Бокситогорского городского поселения

| Наименование поселения | Холодное водоснабжение (вода питьевого качества) | Горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| город Бокситогорск | + | + |
| деревня Батьково | - | - |
| деревня Горка | - | - |
| деревня Известковая | - | - |
| деревня Кондратово | - | - |
| деревня Нижница | - | - |
| деревня Новое | - | - |
| деревня Сегла | + | + |
| деревня Сенно | - | - |
| деревня Симоново | - | - |
| деревня Усадище | - | - |
| «+» – обозначены технологические зон с централизованным водоснабжением «-» – обозначены территории с децентрализованным водоснабжением |

Холодное водоснабжение в Бокситогорском городском поселении в период базового года осуществляло МУП «Благоустройство». Исходя из данных таблицы 2 видно, что водоснабжение осуществляется только в технологических зонах г. Бокситогорск и д. Сегла. Оба населенных пункта находятся в зоне эксплуатационной ответственности МУП «Благоустройство». Отсутствие централизованного водоснабжения в 9 населенных пунктах можно объяснить тем, что численность населения в технологических зонах с децентрализованным водоснабжением очень низкая.

Система горячего водоснабжения в городе Бокситогорск и в деревне Сегла осуществляется из системы теплоснабжения. Это связано с тем, что система теплоснабжения г. Бокситогорска и д. Сегла открытая.

Согласно документации о передачи права хозяйственного ведения общая протяженность сетей водоснабжения составляет 43 км, из них 64 % имеет износ более 75%. Ниже приведена характеристика сетей водоснабжения:

# Таблица 3 Сети водопровода Бокситогорского городского поселения

| Протяженность сетей в километрах по годам ввода в эксплуатацию |
| --- |
| Периоды ввода в эксплуатацию | до 1970 | 1970-1980 | 1980-1990 | 1990-2000 | 2000-2013 | ИТОГО |
| Протяженность сетей | 17,554 | 8,821 | 1,282 | 14,807 | 0,536 | 43 |
| Износ сетей | Более 100% | Более 100% | 76-100% | 43,3-76% | 0-43,3% | - |

Реальные протяженности сетей централизованного водоснабжения Бокситогорского городского поселения по состоянию 2013 года неизвестны. Согласно разработанной модели  водоснабжения муниципального образования протяженность всех сетей водоснабжения Бокситогорского городского поселения  оценочно (по состоянию 2013 года) составила 53,91 км. Из них на город Бокситогорск приходится 53,18 км сетей, а на деревню Сегла 0,73 км.

### Описание территорий Бокситогорского городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

В состав территорий Бокситогорского городского поселения с децентрализованным водоснабжением входят следующие населенные пункты: деревня Батьково; деревня Горка; деревня Известковая; деревня Кондратово; деревня Нижница; деревня Новое; деревня Сенно;	деревня Симоново; деревня Усадище.

### Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Бокситогорское городское поселение  делится на следующие населенные пункты:

# Город Бокситогорск

Система холодного водоснабжения централизованная и осуществляется из 8 артезианских скважин. Численность населения по состоянию 2013 года составляет 16,57 тыс. чел., из них 16,07 тыс.чел. – являются абонентами централизованной системы водоснабжения. Система горячего водоснабжения централизованная и осуществляется из открытой системы теплоснабжения. Источником тепловой энергии для нужд ГВС является ТЭЦ, принадлежащая ОАО «РУСАЛ Бокситогорск». Данная организация осуществляет регулируемый вид деятельности на территории муниципального образования.

# Деревня Сегла

Система водоснабжения (холодного и горячего) централизованная. Численность населения по состоянию 2013 года составляет 167 чел. из них 71 %  являются абонентами централизованной системы водоснабжения. Источником тепловой энергии для нужд ГВС является котельная установленная мощность, которой составляет 0,55 МВт. Данная котельная передана в эксплуатацию частной организации.

# Деревня Батьково

Численность населения по состоянию 2013 года составляет 3 чел. Централизованное водоснабжение холодной и горячей водой отсутствует, в данной технологической зоне водоснабжение индивидуальное.

# Деревня Горка

Численность населения по состоянию 2013 года составляет 10 чел. Централизованное водоснабжение холодной и горячей водой отсутствует, в данной технологической зоне водоснабжение индивидуальное.

# Деревня Известковая

Численность населения по состоянию 2013 года составляет 7 чел. Централизованное водоснабжение холодной и горячей водой отсутствует, в данной технологической зоне водоснабжение индивидуальное.

# Деревня Кондратово

Численность населения по состоянию 2013 года составляет 2. чел. Централизованное водоснабжение холодной и горячей водой отсутствует, в данной технологической зоне водоснабжение индивидуальное.

# Деревня Нижница

Численность населения по состоянию 2013 года составляет 23 чел. Централизованное водоснабжение холодной и горячей водой отсутствует, в данной технологической зоне водоснабжение индивидуальное.

# Деревня Новое

Численность населения по состоянию 2013 года составляет 2 чел. Централизованное водоснабжение холодной и горячей водой отсутствует, в данной технологической зоне водоснабжение индивидуальное.

# Деревня Сенно

Численность населения по состоянию 2013 года составляет 5 чел. Централизованное водоснабжение холодной и горячей водой отсутствует, в данной технологической зоне водоснабжение индивидуальное.

# Деревня Симоново

Численность населения по состоянию 2013 года составляет 4 чел. Централизованное водоснабжение холодной и горячей водой отсутствует, в данной технологической зоне водоснабжение индивидуальное.

# Деревня Усадище

Численность населения по состоянию 2013 года составляет 8 чел. Централизованное водоснабжение холодной и горячей водой отсутствует, в данной технологической зоне водоснабжение индивидуальное.

### Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

##### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения Бокситогорского городского поселения является артезианские скважины (подземный источник «Бубровец» в городе Бокситогорск, деревня Сегла 2 артезианские скважины), расположенные к юго-востоку от города Бокситогорск и в северной части деревни Сегла. На скважинах установлено следующее насосное оборудование:

# Таблица 4 Основное оборудование водозаборных сооружений

| № | Наименование оборудования | Марка | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | КПД, % | Напор, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Город Бокситогорск |
| 1 | Скважинный насос №9 | ЭЦВ 8-40-90 | 15 | 55 | 57 | 90 | 2003 | 100 |
| 2 | Скважинный насос №13 | ЭЦВ 8-40-90 | 15 | 60,1 | 57 | 90 | 2004 | 99 |
| 3 | Скважинный насос №11 | ЭЦВ 8-40-90 | 15 | 45 | 57 | 90 | 2004 | 99 |
| 4 | Скважинный насос №6 | ЭЦВ 8-40-60 | 11 | 60 | 54 | 60 | 2013 | 15 |
| 5 | Скважинный насос №14 | ЭЦВ 8-40-60 | 11 | 40 | 54 | 60 | 2003 | 99 |
| 6 | Скважинный насос №10 | ЭЦВ 8-40-60 | 11 | 45 | 54 | 60 | 2011 | 99 |
| 7 | Скважинный насос №12 | ЭЦВ 8-40-120 | 22 | 40 | 60 | 120 | 2012 | 23 |
| 8 | Скважинный насос №7 | ЭЦВ 6-10-110 | 5,5 | 11,5 | 58 | 110 | 2001 | 99 |
| 9 | Подстанция комплектная | КТП-М-100/6/0,4 | 100 | - | - | - | 2011 | 8 |
| 10 | Подстанция комплектная | КТП-М-63/6/0,4 | 63 | - | - | - | 1993 | 80 |
| 11 | Подстанция комплектная | КТП-М-63/6/0,4 | 63 | - | - | - | 1993 | 80 |
| Деревня Сегла |
| 12 | Скважинный насос | GRUNFOS SQ2-115 | 2,5 | 3 | 48 | 150 | 2012 | 4 |
| 13 | Скважинный насос | GRUNFOS SQ2-115 | 2,5 | 3 | 48 | 150 | 2012 | 4 |

Оборудование системы водоснабжения города Бокситогорск по состоянию 2013 года имеет большой физический и моральный износ. В перспективе до 2016 года планируется произвести полную реконструкцию существующего источника водоснабжения с полной заменой старых насосных агрегатов.

##### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Очистка воды до питьевого качества осуществляется следующим способом. Вода из артезианских скважин насосами подается в магистральный трубопровод и самотеком подается на станцию обезжелезивания. Процесс обезжелезивания и фторирования в настоящее время не производится, т.к. качество воды по химическому составу соответствует санитарным нормам. Водоподготовка заключается в обработке воды жидким хлором. Хлорированная вода подается в накопительные резервуары, откуда осуществляется водозабор потребителям. Характеристика электрооборудования здания ВОС представлена в таблице 5.

# Таблица 5 Характеристика электрооборудования ВОС

| № | Наименование оборудования | Марка | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эл.двигатель приточный в хлоратоной | АИРМ 63 В2 У2 | 0,55 | 2013 | 0% |
| 2 | Эл.двигатель вытяжной в хлораторной | АИРМ 63 В2 У2 | 0,55 | 2013 | 0% |
| 3 | Эл.двигатель подкачки воды в хлоратор | АИР 63 В2 | 5,5 | - | - |
| 4 | Эл.двигатель консольного насоса | ASI-200L4 | 30 | 1993 | 99% |
| 5 | Эл.двигатель консольного насоса | ASI-200L4 | 30 | 1993 | 99% |

Из таблицы 5 видно, что электрооборудование высокой мощности имеет высокий износ (более 90%). Это может приводить  к повышенным затратам электроэнергии на очистку воды.

Таблица 6 Анализ воды  после очистки на ВОС централизованная система водоснабжения г. Бокситогорск

| Санитарно-гигиенические исследования |
| --- |
| Определяемые показатели | Результаты Исследований | Доступные уровни | НД на методы исследований |
| Запахи при 20 С | 0б | не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Запахи при 60 С | 0б | не более 2 |  |
| Цветность | 26,5±5,3 град. | не более 20 град | ГОСТ Р52769-2007 |
| Мутность | менее 0,1 мг/л | не более 1,5 мг/л | ГОСТ 3351-74 |
| Водопроводный показатель (рН) | 7,24±0,01 ед. рН | 6,0-9,0 ед. рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| Окисляемость перманганатная | 5,38±1,61 мг/л | не более 5 мг/л | ПНДФ 14.2:4.154-99 |
| Железо общее | 0,33±0,08 мг/л | не более 0,3 мг/л | ГОСТ 4011-72 |

# Таблица 7 Анализ питьевой воды на скважине д. Сегла

| Санитарно-гигиенические исследования |
| --- |
| Определяемые показатели | Результаты Исследований | Доступные уровни | НД на методы исследований |
| Запахи при 20 С | 1б | не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Запахи при 60 С | 2б | не более 2 |  |
| Цветность | 25,0±5,0 град. | не более 20 град | ГОСТ Р52769-2007 |
| Мутность | 1,42±0,28 мг/л | не более 1,5 мг/л | ГОСТ 3351-74 |
| Водопроводный показатель (рН) | 7,56±0,02 ед. рН | 6,0-9,0 ед. рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| Окисляемость перманганатная | 0,88±0,26 мг/л | Не более 5 мг/л | ПНДФ 14.2:4.154-99 |
| Железо общее | 1,0±0,3 мг/л | не более 0,3 мг/л | ГОСТ 4011-72 |

Исходя из заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Бокситогорском районе» исследуемая проба по санитарно-бактериологическим показателям соответствует требованиям Сан.ПиН.2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По санитарно-гигиеническим показателям, а именно по содержанию железа согласно того же документа и Г.Н.2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» вода не соответствует требованиям только в деревне Сегла.

##### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

По состоянию 2013 года в муниципальном образовании в системе водоснабжения отсутствуют насосные станции. Напор в сетях водоснабжения г. Бокситогорск создается географической особенностью рельефа и глубиной прокладки труб. В деревне Сегла установлена водонапорная башня и используются самотечные системы.

##### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

По состоянию 2013 года протяженность сетей водоснабжения неизвестна. Суммарный процент физического износа сетей составил 64%. На протяжении 2012 года произошло более 50 аварий  в сетях водоснабжения. Все аварии были устранены в необходимые сроки. Ниже приведена общая характеристика сетей исходя из данных МУП «Благоустройство»:

# Таблица 8 Характеристика сетей водоснабжения по городу Бокситогорск

| Характеристика сетей водоснабжения |
| --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода | Протяженность км | Физический износ | Диаметр |
| Единица измерения | - | - | - | км | % | мм |
| 1 | Водопровод | Бокситогорск, ул.Больничная | 1960 | 1,85 | 100 | 100 |
| 2 | Водопровод | г.Бокситогорск, ул.Дымское шоссе | I960 | 0,63 | 100 | 100 |
| 3 | Водопровод | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 4 | 1996 | 0,01 | 43.43 | 80 |
| 4 | Водопровод | г.Бокситогорск, ул. Новостроительная | 1960 | 0,37 | 100 | 100 |
| 5 | Водопровод | г.Бокситогорск, ул. Первомайская | I960 | 0,83 | 100 | 100 |
| 6 | Водопроводные сети сталь. | г.Бокситогорск | 1993 | 1,1 | 61,11 | н/д |
| 7 | Водопроводные сети сталь | г.Бокситогорск | 2000 | 0,536 | 23,77 | н/д |
| 8 | Водопроводные сети чугунные | г.Бокситогорск | 1993 | 8,3 | 21,08 | н/д |
| 9 | Наружные сети водопроводные | г.Бокситогорск, ул.Социалистическая. дом 19/2 | 1977 | 0,1 | 46,97 | 100 |
| 10 | Наружные сети водопроводные | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дом 21 | 1967 | 0,1 | 64,01 | 100 |
| 11 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дом 29 | 1979 | 0,1 | 43,56 | 100 |
| 12 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 9 | 1963 | 0,1 | 70.86 | 50 |
| 13 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Вишнякова, дом 25 | 1968 | 0,11 | 62,28 | 50,100 |
| 14 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 14 | 1970 | 0,12 | 58,87 | 100,300 |
| 15 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 19 | 1970 | 0,17 | 55.88 | 150,100 |
| 16 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 15/2 | 1975 | 0,175 | 50,38 | 150,100 |
| 17 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 29 | 1983 | 0,177 | 36,75 | 150,50 |
| 18 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Социалистическая, дом 28 | 1977 | 0,189 | 46,98 | 150 |
| 19 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 10 | 1969 | 0,194 | 60,58 | 300,50 |
| 20 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 17 | 1973 | 0,197 | 53,78 | 100 |
| 21 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 13 | 1974 | 0,202 | 52,07 | 100 |
| 22 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 25 | 1970 | 0,207 | 58,87 | 150,100 |
| 23 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, Заводская ул, дома 4,6,10 | 1967 | 0,21 | 64,02 | - |
| 24 | Наружные сети водопров | г.Бокситогорск, ул. Комсомольская, дом 6 | 1956 | 0,06 | 82,79 | 50 |
| 25 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Комсомольская, дом 15 | 1958 | 0,75 | 79,34 | 150,100,50 |
| 26 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 19 | 1959 | 0,081 | 77,66 | 50 |
| 27 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 15/2 | 1971 | 0,093 | 57,18 | 100 |
| 28 | Наружные сети водопров | г.Бокситогорск, Больничный городок | 1939 |  | 100 | 100,50 |
| 29 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, каток "Зеркальный" | 1953 |  | 88,27 | 50,32 |
| 30 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 10 | 1939 | 0,18 | 100 | н/д |
| 31 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 11 | 1957 | 0,286 | 81,29 | н/д |
| 32 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 12 | 1956 | 0,241 | 79,32 | н/д |
| 33 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 13 | 1955 | 0,551 | 84,83 | н/д |
| 34 | Наружный сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 14 | 1957 | 0,337 | 81,53 | н/д |
| 35 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 1-а | 1950 | 0,664 | 89,7 | н/д |
| 36 | Наружные сети водопров | г.Бокситогорск, квартал 1-6 | 1950 | 0.879 | 93,35 | н/д |
| 37 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 2 | 1954 | 0.632 | 86,45 | н/д |
| 38 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 20 | 1952 | 0,953 | 89,93 | н/д |
| 39 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 21 | 1964 | 0,47 | 69,46 | н/д |
| 40 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, квартал 29 | 1970 | 0,067 | 59,97 | 0,1 |
| 41 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дом 32/27 | 1971 | 0,03 | 56,75 | 50 |
| 42 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 29/26 | 1973 | 0,112 | 47,98 | 150,50 |
| 43 | Наружные сети водопров. реконстр | г.Бокситогорск, квартал 29 | 1975 | 0,328 | 49,89 | н/д |
| 44 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Садовая, дома 21 -22 | 1967 | 0,04 | 65,78 | 100,50 |
| 45 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 24, квартал 29 | 1972 | 0,15 | 56,12 | 300,150 |
| 46 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 3 | 1954 | 0,49 | 86,43 | н/д |
| 47 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 4 | 1953 | 0,862 | 83,68 | н/д |
| 48 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 5 | 1958 | 1,63 | 79,64 | н/д |
| 49 | Наружные сети зодопров. | г.Бокситогорск, квартал 6 | 1952 | 0,516 | 89.85 | н/д |
| 50 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 7 | 1956 | 0,728 | 83,11 | н/д |
| 51 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 8 | 1956 | 0,666 | 83,15 | н/д |
| 52 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, квартал 9 | 1939 | 0,603 | 100 | н/д |
| 53 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, дом 4 | 1977 | 0,1 | 49,63 | 150,100 |
| 54 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Металлургов, дом 7 | 1988 | 0,25 | 29.82 | 150,100 |
| 55 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Новогородская, дом 12 | 1987 | 0,768 | 31,14 | - |
| 56 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул. Новостроительная | 1964 | 0,54 | 69,45 | 100 |
| 57 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 33 | 1992 | 0,05 | 50,26 | 65 |
| 58 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 37 | 1993 | 0,415 | 45,74 | 100 |
| 59 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 39 | 1994 | 0.01 | 39,18 | 50 |
| 60 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, паровозное депо | 1954 | 0,678 | 76,47 | н/д |
| 61 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 15 | 1966 | 0,063 | 67,19 | 50 |
| 62 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 3 | 1961 | 0,03 | 75,69 | 50 |
| 63 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 12 | 1972 | 0,934 | 56,42 | 100,300 |
| 64 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, стадион "Металлург" | 1958 | 0,9 | 79,63 | 150,100,50 |
| 65 | Наружным сети водопров. | г.Бокситогорск, центральная площадь | 1956 | 0,739 | 82,99 | н/д |
| 66 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, гимназия | 1955 | 0,062 | 84,83 | 50 |
| 67 | Наружные сети водопров. | г.Бокситогорск, ул.Школьная, дом 20 | 1954 | 0,04 | 86,22 | 50 |
| 68 | Сети водопроводные | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 2 | 1992 | 0,587 | 65,32 | н/д |
| 69 | Сеть водопроводная | г.Бокситогорск, ул.Заводская, дома 26-28 | 1978 | 0,947 | 100 | н/д |
| 70 | Сеть водопроводная | г.Бокситогорск, ул.Заводская, дома 26-28 | 1979' | 1,1 | 100 | н/д |
| 71 | Сеть водопроводная | г.Бокситогорск, ул.Заводская, дома 26-28 | 1985 | 0,087 | 43,46 | н/д |
| 72 | Внеплощадочные сети водопровода | г.Бокситогорск, квартал 37-39 | 1991 | 1,27 | 30,19 | н/д |
|  |  |  |  |  |  | н/д |
| 73 | Водопроводные сети | Бокситогорское городское поселение, дер.Сегла | 1973 | 3,5 | 55,4 | н/д |
| 74 | Трубопроводы | Бокситогорск. | 1993 | 3,075 | 49,24 | н/д |
| Итого | 43 | 64 | - |

Общая протяженность сетей составила 43 километра средний физический износ по состоянию 2013 года составил 64 %. Исходя из этого, можно сказать, что большая часть сетей нуждается в реконструкции. Сети водоснабжения выполнены из трех разных материалов это сталь, чугун (наиболее старые сети) и современные пластиковые трубы.

Исходя из данных разработанной модели сетей водоснабжения, общая протяженность сетей приблизительно составляет 53,91 километра. Ниже представлены характеристики сетей разработанной модели с участками на ближайшую перспективу:

# Таблица 9 Характеристика сетей разработанной модели

| Начало участка | Конец участка | Источники | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Город Бокситогорск |
| Артезианские скважины | Резервуар ВОС | 1 | 3124,03 | 0,4 |
| Резервуар ВОС | ЗА 1 | 1 | 2010,14 | 0,4 |
| р2 | р10 | 1 | 109,76 | 0,1 |
| ЗА4 | ВК1 | 1 | 193,21 | 0,4 |
| ВК4 | р10 | 1 | 125,93 | 0,2 |
| р2 | р11 | 1 | 305,54 | 0,3 |
| р10 | р11 | 1 | 274,14 | 0,2 |
| р11 | р12 | 1 | 16,07 | 0,3 |
| р15 | Социалистическая д32 в1 | 1 | 15,43 | 0,1 |
| р15 | р16 | 1 | 23,41 | 0,1 |
| р14 | р15 | 1 | 114,74 | 0,1 |
| р14 | р13 | 1 | 129,63 | 0,15 |
| р13 | р258 | 1 | 90,31 | 0,3 |
| р256 | р245 | 1 | 54,02 | 0,3 |
| р245 | р184 | 1 | 21,76 | 0,15 |
| р185 | р158 | 1 | 183,54 | 0,325 |
| р17 | р14 | 1 | 71,13 | 0,15 |
| р12 | р13 | 1 | 245,15 | 0,3 |
| р9 | р24 | 1 | 296,36 | 0,4 |
| р24 | р25 | 1 | 17,37 | 0,2 |
| р207 | р206 | 1 | 12,38 | 0,15 |
| р273 | р274 | 1 | 28,37 | 0,3 |
| р51 | р273 | 1 | 209,93 | 0,3 |
| р275 | р315 | 1 | 106,93 | 0,15 |
| р51 | р57 | 1 | 204,04 | 0,3 |
| р57 | ВК с ПГ 2 | 1 | 16,69 | 0,15 |
| р57 | р58 | 1 | 28,01 | 0,3 |
| р158 | р157 | 1 | 57,78 | 0,325 |
| р159 | р158 | 1 | 21,77 | 0,15 |
| р276 | р146 | 1 | 330,35 | 0,325 |
| р58 | Павлова д7 | 1 | 25,07 | 0,05 |
| р51 | р375 | 1 | 51,99 | 0,1 |
| р277 | р386 | 1 | 151,53 | 0,1 |
| р278 | р387 | 1 | 56,34 | 0,05 |
| р278 | р372 | 1 | 47,84 | 0,1 |
| р279 | р330 | 1 | 78,71 | 0,1 |
| р95 | р94 | 1 | 56,99 | 0,15 |
| р95 | р96 | 1 | 75,61 | 0,15 |
| ВК3 | р7 | 1 | 40,93 | 0,2 |
| ВК1 | р3 | 1 | 167,89 | 0,4 |
| р3 | р4 | 1 | 14,15 | 0,15 |
| р4 | ул.Павлова д39 | 1 | 26,24 | 0,05 |
| р4 | р5 | 1 | 42,77 | 0,15 |
| р5 | Ул. Павлова здание ОАО Ростелеком | 1 | 26,84 | 0,05 |
| р5 | р6 | 1 | 189,64 | 0,1 |
| р6 | ул.Павлова д33 | 1 | 57,02 | 0,1 |
| р6 | р7 | 1 | 64,51 | 0,1 |
| ВК2 | р3 | 1 | 14,26 | 0,4 |
| ВК2 | ул. Павлова д 33 | 1 | 54,8 | 0,065 |
| р8 | ВК3 | 1 | 81,32 | 0,2 |
| ВК3 | Металлургов 2 | 1 | 16,82 | 0,08 |
| р7 | ВК4 | 1 | 15,18 | 0,2 |
| ВК4 | Металлургов 4 | 1 | 16,65 | 0,08 |
| ВК5 | р18 | 1 | 4,03 | 0,15 |
| ВК5 | р19 | 1 | 67,95 | 0,15 |
| р19 | Ул. Красных Следопытов 4 | 1 | 18,2 | 0,1 |
| р19 | р20 | 1 | 140,27 | 0,15 |
| р20 | ул. Павлова 27/2 | 1 | 16,42 | 0,1 |
| р20 | р21 | 1 | 85,53 | 0,15 |
| р21 | ул. Павлова 29 | 1 | 21,23 | 0,05 |
| р21 | р22 | 1 | 95,24 | 0,15 |
| р22 | Металлургов 1/31 | 1 | 18,2 | 0,1 |
| р22 | р281 | 1 | 90,13 | 0,15 |
| р281 | Металлургов 3 | 1 | 14,58 | 0,1 |
| р281 | р23 | 1 | 53,36 | 0,15 |
| р23 | ул. Павлова дет. Сад №5 | 1 | 131,12 | 0,05 |
| р23 | ВК6 | 1 | 69,18 | 0,15 |
| ВК6 | Металлургов 5 | 1 | 13,97 | 0,1 |
| ВК6 | ВК с ПГ1 | 1 | 43,07 | 0,1 |
| ВК с ПГ1 | ВК58 | 1 | 16,31 | 0,1 |
| р282 | ул. Красных следопытов 12 в1 | 1 | 5,77 | 0,05 |
| р282 | ул. Красных следопытов 12 в2 | 1 | 103,05 | 0,065 |
| ВК6 | р283 | 1 | 86,66 | 0,15 |
| р283 | Металлургов магазин | 1 | 39,61 | 0,05 |
| р283 | Металлургов 7 | 1 | 5,57 | 0,1 |
| р17 | ВК5 | 1 | 222,09 | 0,15 |
| р17 | ул. Красных следопытов 10 | 1 | 19,93 | 0,1 |
| р16 | ул. Социалистическая д32 в2 | 1 | 4,7 | 0,05 |
| р16 | ул. Социалистическая 32 в3 | 1 | 40,07 | 0,1 |
| р19 | ВК8 | 1 | 46,6 | 0,15 |
| ВК8 | ул. Красных следопытов 6 | 1 | 62,48 | 0,05 |
| ВК8 | ул. Красных следопытов 8 | 1 | 73,79 | 0,05 |
| ВК8 | р23 | 1 | 136,02 | 0,15 |
| р24 | р284 | 1 | 31,96 | 0,225 |
| р284 | ул. Красных следопытов 1 | 1 | 29,48 | 0,05 |
| р25 | р26 | 1 | 185,2 | 0,1 |
| р26 | р27 | 1 | 1,92 | 0,15 |
| р27 | р274 | 1 | 214,05 | 0,3 |
| р27 | р28 | 1 | 81,69 | 0,3 |
| р28 | ул. Павлова 25 | 1 | 24,85 | 0,05 |
| р28 | р24 | 1 | 94,57 | 0,3 |
| р27 | р29 | 1 | 67,02 | 0,15 |
| р29 | р34 | 1 | 32,15 | 0,15 |
| р34 | ул. Павлова 21 | 1 | 11,77 | 0,08 |
| р34 | р35 | 1 | 77,06 | 0,15 |
| р35 | р285 | 1 | 48,55 | 0,1 |
| р285 | ул. Павлова 16 | 1 | 7,49 | 0,08 |
| р285 | р429 | 1 | 93,48 | 0,08 |
| р59 | р63 | 1 | 60,2 | 0,1 |
| р59 | р61 | 1 | 24,6 | 0,1 |
| р61 | ул. Воронина Суд | 1 | 14,31 | 0,076 |
| р61 | р62 | 1 | 76,45 | 0,1 |
| р62 | ул. Воронина дом | 1 | 12,9 | 0,037 |
| р62 | ул. Воронина ЖКХ №4 | 1 | 33,43 | 0,076 |
| р58 | ул. Павлова 7 | 1 | 27,32 | 0,1 |
| р63 | р64 | 1 | 83,55 | 0,1 |
| р63 | ул. Воронина 9 | 1 | 15,21 | 0,05 |
| р64 | р67 | 1 | 60,66 | 0,1 |
| р64 | р65 | 1 | 24,96 | 0,1 |
| р65 | ул. Воронина 7 | 1 | 28,21 | 0,05 |
| р65 | р66 | 1 | 37,29 | 0,1 |
| р67 | р68 | 1 | 78,63 | 0,1 |
| р67 | ул. Вишнякова 2/1 | 1 | 14,48 | 0,05 |
| р98 | р99 | 1 | 33,92 | 0,15 |
| р100 | ул. Заводская 11/2 | 1 | 26,02 | 0,05 |
| р100 | р101 | 1 | 98 | 0,15 |
| р103 | ОАО "РУСАЛ Бокситогорск" ДЕПО в1 | 1 | 22,15 | 0,05 |
| р103 | ВК9 | 1 | 158,03 | 0,063 |
| ВК9 | ОАО " РУСАЛ Бокситогорск " ДЕПО в2 | 1 | 38,57 | 0,063 |
| р97 | р98 | 1 | 55,58 | 0,15 |
| р97 | р96 | 1 | 59,36 | 0,15 |
| р93 | р92 | 1 | 55,09 | 0,15 |
| р93 | ул. Заводская Типография | 1 | 28,15 | 0,05 |
| р92 | р91 | 1 | 27,32 | 0,15 |
| р92 | ул. Заводская Баня | 1 | 53,19 | 0,05 |
| р107 | р110 | 1 | 44,7 | 0,15 |
| р107 | р108 | 1 | 38,33 | 0,1 |
| р108 | ул. Заводская МЧС | 1 | 16,39 | 0,05 |
| р108 | р109 | 1 | 46,76 | 0,05 |
| р109 | ул. Заводская Магазин в1 | 1 | 24,88 | 0,03 |
| р109 | ул. Заводская Магазин в2 | 1 | 10,81 | 0,03 |
| р91 | р90 | 1 | 33,92 | 0,15 |
| р91 | ул. Заводская 11/2 | 1 | 15,78 | 0,1 |
| р94 | р93 | 1 | 36,98 | 0,15 |
| р94 | ул. Заводская 13/1 | 1 | 15,29 | 0,08 |
| р110 | р111 | 1 | 89,76 | 0,15 |
| р110 | ул. Заводская 7 | 1 | 16,1 | 0,08 |
| р112 | р145 | 1 | 39,31 | 0,15 |
| р112 | ВК10 | 1 | 44,3 | 0,15 |
| ВК10 | ул. Заводская ОМВД | 1 | 35,27 | 0,05 |
| ВК10 | р437 | 1 | 38,66 | 0,15 |
| ВК11 | р286 | 1 | 47,34 | 0,1 |
| р286 | ул. Заводская за ОМВД | 1 | 37,09 | 0,08 |
| р286 | р287 | 1 | 26,72 | 0,05 |
| р287 | ул.Заводская рядом с ОМВД | 1 | 72,9 | 0,05 |
| ВК11 | р288 | 1 | 47,32 | 0,1 |
| р288 | ул. Заводская | 1 | 39,91 | 0,05 |
| р288 | ВК12 | 1 | 75,22 | 0,1 |
| ВК12 | ООО «ТехноСнаб» ул.Жукова 2 | 1 | 88,38 | 0,05 |
| р121 | р123 | 1 | 41,44 | 0,15 |
| р121 | р122 | 1 | 23,84 | 0,05 |
| р121 | ул. Заводская 4 | 1 | 27,66 | 0,05 |
| р117 | р118 | 1 | 23,25 | 0,15 |
| р117 | ул. Заводская 5 в1 | 1 | 11,57 | 0,05 |
| р118 | р121 | 1 | 45,04 | 0,15 |
| р118 | р119 | 1 | 10,19 | 0,1 |
| р119 | ул. Заводская 5 в2 | 1 | 14,97 | 0,05 |
| р119 | р120 | 1 | 74,41 | 0,1 |
| р132 | р133 | 1 | 51,06 | 0,1 |
| р133 | ул. Городская Пенсионный фонд | 1 | 16,34 | 0,05 |
| р133 | р134 | 1 | 23,1 | 0,1 |
| р134 | ул. Социалистическая 10 | 1 | 16,77 | 0,05 |
| р134 | р135 | 1 | 60,3 | 0,05 |
| р194 | р293 | 1 | 51,67 | 0,15 |
| р194 | р195 | 1 | 20,61 | 0,1 |
| р258 | р258 | 1 | 47,24 | 0,3 |
| р258 | ВК15 | 1 | 146,19 | 0,1 |
| ВК15 | ул. Социалистическая 30 | 1 | 10,32 | 0,05 |
| ВК15 | р259 | 1 | 101,07 | 0,1 |
| р259 | ул. Красных Следопытов 7 | 1 | 11,84 | 0,1 |
| р259 | р260 | 1 | 77,14 | 0,1 |
| р260 | р261 | 1 | 119,81 | 0,3 |
| р242 | р243 | 1 | 20,32 | 0,3 |
| р242 | ул. Вишнякова 19 | 1 | 155,88 | 0,063 |
| р239 | р250 | 1 | 46,26 | 0,225 |
| р239 | р240 | 1 | 68,61 | 0,1 |
| р240 | р241 | 1 | 26,74 | 0,08 |
| ВК16 | дет. сад ул. Садовая | 1 | 34,66 | 0,05 |
| р240 | ул. Садовая 5 | 1 | 67,64 | 0,05 |
| р240 | ул. Садовая 7 | 1 | 62,18 | 0,05 |
| р249 | р248 | 1 | 60,99 | 0,225 |
| р248 | р247 | 1 | 30,75 | 0,225 |
| р249 | ул. Садовая 3 | 1 | 28,68 | 0,05 |
| р248 | ул. Социалистическая 22 | 1 | 27,15 | 0,05 |
| р256 | р257 | 1 | 4,67 | 0,15 |
| р257 | Школа №3 | 1 | 88 | 0,15 |
| р245 | р244 | 1 | 10,62 | 0,3 |
| р244 | ул. Социалистическая 24 | 1 | 24,35 | 0,15 |
| р244 | ул. Социалистическая 26 | 1 | 22,91 | 0,15 |
| р257 | р183 | 1 | 70,93 | 0,15 |
| р243 | ул. Социалистическая 28 | 1 | 58,25 | 0,05 |
| р244 | р243 | 1 | 153,28 | 0,3 |
| р184 | р185 | 1 | 82,23 | 0,315 |
| р184 | р183 | 1 | 8,99 | 0,315 |
| р183 | р182 | 1 | 82,75 | 0,15 |
| р182 | ул. Социалистическая 13 | 1 | 94,21 | 0,15 |
| р258 | р256 | 1 | 64,7 | 0,3 |
| р180 | ВК17 | 1 | 11,25 | 0,15 |
| ВК17 | ВК18 | 1 | 162,79 | 0,15 |
| ВК18 | р178 | 1 | 24,6 | 0,08 |
| р178 | ул. Южная 7 | 1 | 21,85 | 0,05 |
| ВК18 | р177 | 1 | 69,5 | 0,1 |
| р177 | р176 | 1 | 99,52 | 0,15 |
| р176 | р175 | 1 | 3,03 | 0,15 |
| р175 | р173 | 1 | 44,62 | 0,15 |
| р173 | р172 | 1 | 79,7 | 0,15 |
| р172 | р171 | 1 | 23,7 | 0,15 |
| р290 | р291 | 1 | 57,09 | 0,3 |
| р292 | р431 | 1 | 77,52 | 0,3 |
| р292 | ул. Южная 13/1 | 1 | 39,52 | 0,08 |
| р171 | р432 | 1 | 205,83 | 0,3 |
| р171 | р170 | 1 | 80,82 | 0,15 |
| р170 | р168 | 1 | 24,58 | 0,15 |
| р168 | р167 | 1 | 16,8 | 0,15 |
| р167 | ДОСААФ | 1 | 64,82 | 0,05 |
| р167 | р162 | 1 | 193,65 | 0,15 |
| р163 | ул. Южная 25 | 1 | 13,04 | 0,05 |
| р162 | р163 | 1 | 115,8 | 0,1 |
| р162 | ул. Нагорная РСУ | 1 | 124,24 | 0,05 |
| р160 | р159 | 1 | 516,71 | 0,15 |
| р160 | р161 | 1 | 208,87 | 0,15 |
| р161 | ул. Нагорная 2 | 1 | 62,81 | 0,1 |
| р161 | ул. Нагорная 1 | 1 | 7,92 | 0,05 |
| р177 | р179 | 1 | 54,4 | 0,15 |
| р179 | ул. Южная 13/1 | 1 | 22,15 | 0,1 |
| р179 | р188 | 1 | 187,19 | 0,15 |
| р188 | р187 | 1 | 10,84 | 0,315 |
| р187 | р186 | 1 | 66,33 | 0,315 |
| р293 | р193 | 1 | 45,94 | 0,15 |
| р187 | р435 | 1 | 74,43 | 0,1 |
| р154 | р276 | 1 | 135,14 | 0,325 |
| р152 | р151 | 1 | 96,14 | 0,2 |
| р147 | р148 | 1 | 21,78 | 0,2 |
| р146 | ВК37 | 1 | 40,52 | 0,15 |
| р146 | ВК20 | 1 | 75,99 | 0,1 |
| р124 | р125 | 1 | 106,45 | 0,15 |
| р124 | ул. Социалистическая 1 | 1 | 12,75 | 0,05 |
| р125 | р127 | 1 | 30,83 | 0,08 |
| р127 | ул. Социалистическая 3 | 1 | 15,81 | 0,05 |
| р127 | ул. Социалистическая 5 | 1 | 58,42 | 0,05 |
| р128 | р130 | 1 | 48,53 | 0,15 |
| р128 | р129 | 1 | 31,35 | 0,1 |
| р129 | ул. Социалистическая 7 | 1 | 36,35 | 0,05 |
| р129 | ул. Социалистическая 9 | 1 | 28,89 | 0,05 |
| р194 | р295 | 1 | 31,7 | 0,15 |
| р295 | ул. Социалистическая 11 | 1 | 26,31 | 0,05 |
| р295 | ул. Социалистическая 13 | 1 | 42,18 | 0,05 |
| р189 | р188 | 1 | 43,68 | 0,15 |
| р189 | р190 | 1 | 10,44 | 0,1 |
| р191 | ул. Социалистическая 15 | 1 | 69,04 | 0,05 |
| р191 | ул. Социалистическая 17 | 1 | 3,64 | 0,05 |
| р190 | р191 | 1 | 51,54 | 0,1 |
| р190 | ул. Социалистическая 19 | 1 | 12,39 | 0,05 |
| р157 | р156 | 1 | 83,18 | 0,325 |
| р156 | р155 | 1 | 84,45 | 0,325 |
| р157 | ул. Спортивная 14 | 1 | 7,14 | 0,1 |
| р156 | ул. Спортивная 12 | 1 | 7,75 | 0,1 |
| р151 | р150 | 1 | 71,66 | 0,2 |
| р150 | р149 | 1 | 75,45 | 0,2 |
| р149 | р147 | 1 | 99,74 | 0,2 |
| р151 | ул. Спортивная 8 | 1 | 7,46 | 0,1 |
| р150 | ул. Спортивная 6 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| р149 | ул. Спортивная 4 | 1 | 6,47 | 0,1 |
| р147 | ул.Спортивная 2 | 1 | 23,31 | 0,05 |
| р148 | ВК19 | 1 | 108 | 0,05 |
| р148 | р296 | 1 | 133,17 | 0,1 |
| р296 | р297 | 1 | 80,22 | 0,1 |
| р296 | р298 | 1 | 63,44 | 0,05 |
| р298 | р299 | 1 | 23,54 | 0,05 |
| р299 | ВК21 | 1 | 78,42 | 0,05 |
| р299 | р301 | 1 | 78,33 | 0,05 |
| р301 | ВК22 | 1 | 78,21 | 0,05 |
| р301 | р300 | 1 | 51,97 | 0,05 |
| р297 | р302 | 1 | 14,43 | 0,1 |
| р302 | ул. Металлургов 2 | 1 | 10,75 | 0,05 |
| р302 | р303 | 1 | 40,1 | 0,1 |
| р303 | р310 | 1 | 49,64 | 0,15 |
| р304 | р305 | 1 | 8,55 | 0,1 |
| р305 | ул. Металлургов 3 | 1 | 14,21 | 0,05 |
| р305 | р306 | 1 | 97,11 | 0,05 |
| р303 | р306 | 1 | 5,76 | 0,05 |
| р306 | р307 | 1 | 51,86 | 0,05 |
| р307 | ВК23 | 1 | 33,34 | 0,05 |
| р307 | р308 | 1 | 48,2 | 0,05 |
| р308 | ВК24 | 1 | 19,67 | 0,05 |
| р308 | р309 | 1 | 12,29 | 0,05 |
| р309 | ВК25 | 1 | 19,1 | 0,05 |
| р309 | ул. Металлургов 4 | 1 | 30,34 | 0,05 |
| р310 | р304 | 1 | 44,71 | 0,15 |
| р310 | ВК26 | 1 | 34,41 | 0,05 |
| р152 | р311 | 1 | 218,6 | 0,05 |
| р311 | ВК27 | 1 | 30,02 | 0,05 |
| р311 | р312 | 1 | 190,66 | 0,05 |
| р312 | Крытый каток в1 | 1 | 21,39 | 0,032 |
| р312 | Крытый каток в2 | 1 | 24,35 | 0,032 |
| р192 | р189 | 1 | 41,85 | 0,15 |
| р192 | р313 | 1 | 30,58 | 0,08 |
| р313 | ул. Социалистическая 18 | 1 | 15,97 | 0,05 |
| р313 | ул. Социалистическая 16 | 1 | 60,14 | 0,05 |
| р189 | р314 | 1 | 32,25 | 0,08 |
| р314 | ул. Социалистическая 20 | 1 | 13,4 | 0,05 |
| р314 | ВК28 | 1 | 28,94 | 0,03 |
| р315 | р316 | 1 | 117,58 | 0,1 |
| р315 | ул. Комсомольская 3 | 1 | 15,14 | 0,06 |
| р250 | р249 | 1 | 68,79 | 0,225 |
| р250 | р251 | 1 | 17,79 | 0,11 |
| р253 | ВК29 | 1 | 104,96 | 0,11 |
| ВК29 | ДТЮ | 1 | 47,02 | 0,05 |
| ВК29 | ВК30 | 1 | 61,33 | 0,11 |
| ВК30 | ул. Комсомольская 5 | 1 | 75,41 | 0,08 |
| ВК30 | р254 | 1 | 41 | 0,11 |
| р254 | ВК31 | 1 | 48,56 | 0,11 |
| ВК31 | р255 | 1 | 26,72 | 0,15 |
| р255 | ул. Садовая 12/7 | 1 | 23,07 | 0,05 |
| р255 | ВК32 | 1 | 32,07 | 0,1 |
| ВК32 | ВК33 | 1 | 126,49 | 0,1 |
| ВК33 | ул. Садовая 14 | 1 | 18,51 | 0,05 |
| ВК31 | ВК34 | 1 | 69,55 | 0,15 |
| ВК34 | р207 | 1 | 42,97 | 0,15 |
| р315 | ул. Комсомольская 6 | 1 | 24,58 | 0,05 |
| р316 | р207 | 1 | 27,65 | 0,1 |
| р316 | ул. Комсомольская 10 | 1 | 23,28 | 0,05 |
| р252 | р253 | 1 | 37,14 | 0,11 |
| р251 | р252 | 1 | 27,93 | 0,11 |
| р251 | р239 | 1 | 56,47 | 0,225 |
| ВК32 | БКЦ | 1 | 39,65 | 0,05 |
| р238 | р239 | 1 | 104,32 | 0,15 |
| р238 | ул. Садовая 9 | 1 | 28,98 | 0,05 |
| р237 | р238 | 1 | 76,13 | 0,15 |
| р237 | ул. Садовая 11 | 1 | 29,07 | 0,08 |
| р236 | р237 | 1 | 29,43 | 0,15 |
| р236 | р271 | 1 | 83,96 | 0,1 |
| р270 | ул. Вишнякова 21 | 1 | 10,94 | 0,08 |
| р270 | р269 | 1 | 27,23 | 0,1 |
| р268 | р317 | 1 | 34,58 | 0,08 |
| р317 | ул. Вишнякова 23 | 1 | 22,48 | 0,05 |
| р317 | ул. Вишнякова 25 | 1 | 21,54 | 0,05 |
| р268 | р267 | 1 | 69,17 | 0,1 |
| р267 | ул. Вишнякова 27 | 1 | 32,76 | 0,05 |
| р267 | р265 | 1 | 32,25 | 0,1 |
| р265 | ул. Вишнякова 29 | 1 | 27,3 | 0,1 |
| р265 | р264 | 1 | 12,13 | 0,3 |
| р264 | ул. Красных Следопытов 3 | 1 | 41,9 | 0,1 |
| р264 | р262 | 1 | 155,8 | 0,3 |
| р262 | ЗА5 | 1 | 5,89 | 0,05 |
| р262 | р263 | 1 | 11,02 | 0,3 |
| р263 | р260 | 1 | 7,08 | 0,3 |
| р263 | ЗА6 | 1 | 10,16 | 0,05 |
| ЗА5 | ул. Красных Следопытов 5 в1 | 1 | 8,72 | 0,05 |
| ЗА6 | ул. Красных Следопытов 5 в2 | 1 | 8,06 | 0,05 |
| р29 | р30 | 1 | 39,51 | 0,1 |
| р31 | ул. Павлова 23 | 1 | 7,53 | 0,05 |
| р269 | р268 | 1 | 49,8 | 0,1 |
| р269 | р32 | 1 | 69,04 | 0,1 |
| р30 | р31 | 1 | 60,75 | 0,1 |
| р32 | р31 | 1 | 67,22 | 0,1 |
| р30 | р33 | 1 | 61,66 | 0,1 |
| р33 | р32 | 1 | 19,88 | 0,1 |
| р33 | Центр соц. помощи ул. Вишнякова 32А | 1 | 32,59 | 0,05 |
| р271 | р270 | 1 | 35,35 | 0,1 |
| р271 | р272 | 1 | 73,65 | 0,1 |
| р272 | ул. Вишнякова 32 | 1 | 42,46 | 0,05 |
| р272 | ул. Вишнякова 30 | 1 | 9,4 | 0,05 |
| р40 | р41 | 1 | 13,52 | 0,15 |
| р40 | ул. Садовая 13 | 1 | 30,05 | 0,05 |
| р39 | р40 | 1 | 60,1 | 0,15 |
| р39 | ул. Садовая 13 | 1 | 30,64 | 0,05 |
| р38 | р39 | 1 | 50,6 | 0,15 |
| р38 | ул. Садовая 22 | 1 | 5,56 | 0,1 |
| р37 | р38 | 1 | 17,34 | 0,15 |
| р37 | ул.Садовая 15 | 1 | 28,86 | 0,05 |
| р41 | р236 | 1 | 28,8 | 0,15 |
| р41 | р42 | 1 | 16,58 | 0,08 |
| р44 | ул. Садовая 22А | 1 | 57,94 | 0,05 |
| р44 | ул. Садовая 20А | 1 | 5,31 | 0,05 |
| р43 | р44 | 1 | 60,96 | 0,1 |
| р43 | ул. Вишнякова 24 | 1 | 3,82 | 0,05 |
| р42 | р43 | 1 | 56,41 | 0,1 |
| р42 | ул. Вишнякова 26 | 1 | 3,38 | 0,05 |
| р35 | р36 | 1 | 46,06 | 0,15 |
| р45 | улица Павлова 19 | 1 | 7,4 | 0,05 |
| р45 | р46 | 1 | 45,65 | 0,15 |
| р46 | улица Павлова 17 | 1 | 7,41 | 0,05 |
| р46 | р47 | 1 | 32,69 | 0,15 |
| р47 | Дет. сад Павлова №8 | 1 | 68,39 | 0,05 |
| р47 | р48 | 1 | 29,44 | 0,15 |
| р48 | ул. Павлова 15 | 1 | 8,87 | 0,05 |
| р48 | р49 | 1 | 88,38 | 0,15 |
| р49 | перекресток ул. Комсомольская и Павлова 19/13 | 1 | 16,08 | 0,05 |
| р50 | р51 | 1 | 18,76 | 0,15 |
| р49 | р50 | 1 | 24,75 | 0,15 |
| р50 | р52 | 1 | 27,08 | 0,15 |
| р52 | ул. Комсомольская 26 | 1 | 10,32 | 0,1 |
| р52 | р54 | 1 | 65,85 | 0,15 |
| р54 | ул. Павлова 9 | 1 | 20,63 | 0,05 |
| р54 | р55 | 1 | 15,79 | 0,15 |
| р55 | ул. Павлова 9А | 1 | 68,05 | 0,08 |
| р55 | р56 | 1 | 61,64 | 0,15 |
| р56 | ул. Школьная 23 | 1 | 12,13 | 0,08 |
| р318 | р320 | 1 | 70,72 | 0,15 |
| р318 | р319 | 1 | 25,35 | 0,1 |
| р319 | ул. Школьная 19 | 1 | 48,76 | 0,05 |
| р319 | ул. Школьная 21 | 1 | 54,78 | 0,05 |
| р319 | ул. Школьная 17 | 1 | 23,98 | 0,05 |
| р74 | р75 | 1 | 18,85 | 0,15 |
| р74 | р219 | 1 | 29,88 | 0,15 |
| р219 | р220 | 1 | 52,18 | 0,15 |
| р224 | р225 | 1 | 48,36 | 0,15 |
| р224 | ул. Комсомольская 18/18 | 1 | 12,34 | 0,05 |
| р225 | р226 | 1 | 21,24 | 0,15 |
| р225 | ул. Комсомольская 20 | 1 | 10,61 | 0,05 |
| р226 | р227 | 1 | 21,37 | 0,15 |
| р226 | ул. Комсомольская 15 | 1 | 24,25 | 0,05 |
| р227 | р53 | 1 | 52,53 | 0,15 |
| р227 | р228 | 1 | 35,52 | 0,1 |
| р228 | ул. Комсомольская | 1 | 50,67 | 0,05 |
| р228 | ул. Комсомольская 22 | 1 | 5,7 | 0,05 |
| р320 | р74 | 1 | 47,92 | 0,15 |
| р320 | р321 | 1 | 22,24 | 0,08 |
| р321 | ул. Вишнякова ЦСО | 1 | 41,85 | 0,05 |
| р321 | ул. Школьная 24 | 1 | 6,02 | 0,05 |
| р322 | р318 | 1 | 17,03 | 0,15 |
| р322 | р323 | 1 | 29,53 | 0,07 |
| р323 | ул. Школьная 30 | 1 | 30,93 | 0,05 |
| р323 | ул. Школьная 26 | 1 | 31,58 | 0,05 |
| р323 | ул. Школьная 28 | 1 | 9,51 | 0,05 |
| р74 | р72 | 1 | 65,56 | 0,15 |
| р70 | ул. Вишнякова 2 | 1 | 32,15 | 0,05 |
| р70 | р71 | 1 | 9,41 | 0,15 |
| р70 | р69 | 1 | 37,62 | 0,15 |
| р69 | Дымское шоссе 2/1 | 1 | 6,37 | 0,08 |
| р68 | р95 | 1 | 20,03 | 0,1 |
| р69 | р68 | 1 | 61,01 | 0,15 |
| р71 | Дымское шоссе 4 | 1 | 83,86 | 0,08 |
| р75 | р76 | 1 | 54,05 | 0,15 |
| р75 | ул. Вишнякова Магазин | 1 | 16,7 | 0,05 |
| р76 | р77 | 1 | 31,26 | 0,15 |
| р76 | ул. Школьная 20 | 1 | 43,48 | 0,05 |
| р78 | р79 | 1 | 80,39 | 0,15 |
| р78 | ул. Школьная 16/16 | 1 | 22,54 | 0,05 |
| р77 | р78 | 1 | 21,27 | 0,15 |
| р90 | р107 | 1 | 26,75 | 0,15 |
| р90 | р88 | 1 | 49,64 | 0,125 |
| р88 | р89 | 1 | 9,09 | 0,05 |
| р89 | ул. Советская 4 | 1 | 3,04 | 0,05 |
| р89 | ул. Советская 8 | 1 | 57,73 | 0,05 |
| р88 | р86 | 1 | 29,74 | 0,125 |
| р86 | р85 | 1 | 59,32 | 0,05 |
| р85 | ул. Советская 6 | 1 | 11,84 | 0,05 |
| р85 | р84 | 1 | 69,98 | 0,05 |
| р84 | Дымское шоссе 3 | 1 | 20,02 | 0,05 |
| р86 | ул. Советская 5 | 1 | 31,59 | 0,05 |
| р86 | р87 | 1 | 41,11 | 0,125 |
| р87 | ул. Советская 7 | 1 | 53,39 | 0,05 |
| р87 | р83 | 1 | 39,45 | 0,125 |
| р83 | р82 | 1 | 20,09 | 0,125 |
| р83 | р84 | 1 | 97,97 | 0,05 |
| р82 | р324 | 1 | 28,52 | 0,1 |
| р324 | ул. Советская 9 | 1 | 18,54 | 0,05 |
| р82 | р81 | 1 | 26,38 | 0,125 |
| р81 | ул. Советская 10 | 1 | 11,29 | 0,08 |
| р81 | р80 | 1 | 66,22 | 0,125 |
| р80 | ул. Школьная 13/14 | 1 | 27,6 | 0,05 |
| р79 | р214 | 1 | 101,85 | 0,15 |
| р80 | р79 | 1 | 17,23 | 0,125 |
| р25 | ПГ3 | 1 | 25,29 | 0,1 |
| р326 | ВК61 | 1 | 31,13 | 0,1 |
| р326 | р368 | 1 | 50,3 | 0,1 |
| р327 | ул. Павлова Магазин | 1 | 6,33 | 0,03 |
| р328 | р367 | 1 | 67,55 | 0,1 |
| р330 | р370 | 1 | 203,31 | 0,15 |
| р329 | р330 | 1 | 72,23 | 0,1 |
| р329 | р428 | 1 | 361,56 | 0,1 |
| р324 | р332 | 1 | 47,21 | 0,1 |
| р332 | ул. Советская 11 | 1 | 16,68 | 0,05 |
| р214 | р215 | 1 | 20,05 | 0,15 |
| р214 | ул. Школьная 12 | 1 | 27,95 | 0,05 |
| р214 | ул. Школьная 9 | 1 | 10,88 | 0,05 |
| р216 | р137 | 1 | 75,21 | 0,15 |
| р216 | ул. Школьная 5 | 1 | 9,68 | 0,05 |
| р216 | ул. Школьная 8 | 1 | 24,02 | 0,05 |
| р137 | р132 | 1 | 41,86 | 0,15 |
| р145 | р117 | 1 | 40,75 | 0,15 |
| р137 | р139 | 1 | 25,43 | 0,1 |
| р144 | р145 | 1 | 41,76 | 0,1 |
| р144 | 1087 | 1 | 12,05 | 0,05 |
| р334 | ул. Городская 4 | 1 | 28,9 | 0,05 |
| р215 | р216 | 1 | 24,54 | 0,15 |
| р215 | ул. Новгородская 6 | 1 | 58,16 | 0,05 |
| р140 | р335 | 1 | 42,17 | 0,069 |
| р335 | ул. Новгородская 4 | 1 | 14,57 | 0,05 |
| р335 | р336 | 1 | 19,11 | 0,05 |
| р336 | р337 | 1 | 28,83 | 0,05 |
| р337 | р338 | 1 | 25,18 | 0,05 |
| р139 | р140 | 1 | 33,73 | 0,1 |
| р139 | 1127 | 1 | 18,41 | 0,05 |
| р120 | ул. Заводская д.5 | 1 | 97,2 | 0,05 |
| р120 | ул. Городская 1 | 1 | 6,12 | 0,05 |
| р206 | р342 | 1 | 65,57 | 0,15 |
| р206 | р205 | 1 | 8,76 | 0,125 |
| р212 | р79 | 1 | 32,09 | 0,125 |
| р212 | ул. Советская 11/15 | 1 | 26,6 | 0,05 |
| р210 | р211 | 1 | 12,58 | 0,125 |
| р210 | р213 | 1 | 49,08 | 0,1 |
| р213 | ул. Советская 17 | 1 | 17,61 | 0,05 |
| р213 | р217 | 1 | 68,55 | 0,1 |
| р217 | ул. Школьная 7 | 1 | 12,74 | 0,05 |
| р217 | ул. Новгородская 12 | 1 | 47,34 | 0,05 |
| р208 | р210 | 1 | 58,82 | 0,125 |
| р208 | д/с №1 в1 | 1 | 75,86 | 0,05 |
| р137 | р138 | 1 | 12,71 | 0,1 |
| р199 | р200 | 1 | 46,46 | 0,1 |
| р200 | ул. Новгородская 14 | 1 | 17,94 | 0,05 |
| р200 | р201 | 1 | 41,87 | 0,1 |
| р201 | ул. Комсомольская 8 | 1 | 32,17 | 0,05 |
| р201 | р202 | 1 | 16,43 | 0,1 |
| р202 | ул. Комсомольская ЭБУ | 1 | 24,58 | 0,05 |
| р204 | р209 | 1 | 33,42 | 0,125 |
| р202 | р203 | 1 | 30,33 | 0,1 |
| р203 | р204 | 1 | 62,34 | 0,1 |
| р203 | д/с №1 в2 | 1 | 29,54 | 0,05 |
| р339 | р224 | 1 | 24,88 | 0,1 |
| р220 | р218 | 1 | 20,91 | 0,15 |
| р218 | р339 | 1 | 93,27 | 0,15 |
| р218 | ДСЮШ | 1 | 86,18 | 0,05 |
| р340 | р339 | 1 | 39,75 | 0,1 |
| р340 | ул. Комсомольская 16 | 1 | 10,78 | 0,05 |
| р341 | р343 | 1 | 61,72 | 0,1 |
| р341 | ул. Комсомольская 14 | 1 | 7,43 | 0,08 |
| р205 | р204 | 1 | 20,13 | 0,125 |
| р205 | ул. Комсомольская 12 | 1 | 20,71 | 0,05 |
| р209 | р208 | 1 | 14,15 | 0,125 |
| р209 | ул. Советская 12 | 1 | 23,1 | 0,05 |
| р211 | р212 | 1 | 11,99 | 0,125 |
| р211 | ул. Школьная Бокситогорская общеобразовательная школа №1 | 1 | 39,58 | 0,05 |
| р224 | ул. Комсомольская 13/20 | 1 | 31,58 | 0,05 |
| р236 | р235 | 1 | 78,34 | 0,15 |
| р233 | р339 | 1 | 81,72 | 0,15 |
| р233 | р232 | 1 | 43,38 | 0,08 |
| р232 | ул. Вишнякова Институт | 1 | 15,47 | 0,05 |
| р232 | р231 | 1 | 11,22 | 0,08 |
| р231 | ул. Вишнякова 22 | 1 | 3,35 | 0,05 |
| р53 | р50 | 1 | 72,4 | 0,15 |
| р342 | р341 | 1 | 42,78 | 0,1 |
| р342 | р434 | 1 | 46,36 | 0,08 |
| р343 | р340 | 1 | 4,41 | 0,1 |
| р343 | ул. Комсомольская 9 | 1 | 35,6 | 0,05 |
| р234 | р233 | 1 | 53,21 | 0,15 |
| р234 | ул Вишнякова 19 | 1 | 8,56 | 0,05 |
| ВК35 | р344 | 1 | 15,71 | 0,1 |
| р344 | р345 | 1 | 1,71 | 0,1 |
| р345 | ВК36 | 1 | 3,89 | 0,1 |
| р344 | ЗА7 | 1 | 3,37 | 0,1 |
| р345 | ЗА8 | 1 | 2,46 | 0,1 |
| ЗА8 | р347 | 1 | 32,59 | 0,25 |
| р347 | р346 | 1 | 11,69 | 0,25 |
| ЗА7 | р347 | 1 | 35,42 | 0,25 |
| р346 | р348 | 1 | 42 | 0,25 |
| р348 | ул. Заводская 4 | 1 | 11,99 | 0,05 |
| ВК37 | р124 | 1 | 24,89 | 0,15 |
| р123 | ВК37 | 1 | 15,92 | 0,15 |
| ВК37 | р350 | 1 | 79,74 | 0,2 |
| р348 | р436 | 1 | 87,02 | 0,25 |
| ВК2 | р8 | 1 | 146,75 | 0,4 |
| р8 | р9 | 1 | 31,73 | 0,4 |
| р1 | ЗА2 | 1 | 30,32 | 0,315 |
| Артезианские скважины | р1 | 1 | 5043,1 | 0,315 |
| ЗА4 | ЗА 1 | 1 | 11,88 | 0,4 |
| ЗА2 | ЗА3 | 1 | 9,72 | 0,3 |
| ЗА3 | р2 | 1 | 189,63 | 0,3 |
| р102 | р103 | 1 | 380,39 | 0,063 |
| р102 | Дымское шоссе промзона 1 | 1 | 12,64 | 0,032 |
| р98 | р104 | 1 | 40,5 | 0,15 |
| р105 | Дымское шоссе промзона 2 | 1 | 58,64 | 0,05 |
| р105 | ВК40 | 1 | 11,65 | 0,05 |
| р105 | р106 | 1 | 23,05 | 0,1 |
| р106 | ВК41 | 1 | 27,11 | 0,1 |
| р106 | ВК42 | 1 | 107,17 | 0,1 |
| ВК12 | р355 | 1 | 13,67 | 0,1 |
| р355 | р354 | 1 | 80,39 | 0,1 |
| р355 | ул. Жукова | 1 | 12,51 | 0,05 |
| р354 | ул. Жукова ОВД | 1 | 92,21 | 0,05 |
| р360 | р361 | 1 | 664,87 | 0,1 |
| р361 | ул. Песочная пром.зона 1 | 1 | 181,02 | 0,1 |
| р361 | р362 | 1 | 250,73 | 0,1 |
| р362 | ул. Песочная пром. зона 2 | 1 | 8,01 | 0,05 |
| р362 | ул. Песочная пром. зона 3 | 1 | 482,62 | 0,05 |
| р163 | р164 | 1 | 371,25 | 0,1 |
| р164 | ул. Нагорная | 1 | 59,38 | 0,05 |
| р164 | ул. Нагорная | 1 | 4,55 | 0,05 |
| ВК44 | р160 | 1 | 45,01 | 0,15 |
| ВК44 | ул. Южная ПТУ | 1 | 64,84 | 0,1 |
| ВК44 | ВК45 | 1 | 114,98 | 0,15 |
| ВК45 | р165 | 1 | 55,23 | 0,1 |
| р165 | р166 | 1 | 40,61 | 0,05 |
| ВК45 | ул. Южная общ 1 | 1 | 50,42 | 0,1 |
| р165 | ул. Южная общ 2 | 1 | 64,62 | 0,1 |
| р166 | ул. Южная общ 3 | 1 | 46,27 | 0,1 |
| р180 | р181 | 1 | 134,53 | 0,15 |
| р182 | р181 | 1 | 28,96 | 0,15 |
| р181 | р291 | 1 | 33,58 | 0,15 |
| р366 | р329 | 1 | 121,35 | 0,2 |
| р367 | р366 | 1 | 59,19 | 0,1 |
| р366 | ВК46 | 1 | 12,97 | 0,05 |
| р367 | ПГ2 | 1 | 16,27 | 0,05 |
| ПГ3 | ВК48 | 1 | 29,95 | 0,1 |
| ПГ3 | ВК47 |  | 6,89 | 0,05 |
| ВК48 | р325 | 1 | 45,12 | 0,1 |
| р368 | р369 | 1 | 49,33 | 0,1 |
| р368 | ПГ4 | 1 | 6,96 | 0,05 |
| р369 | р328 | 1 | 82,04 | 0,1 |
| р369 | ВК49 | 1 | 6,82 | 0,05 |
| р370 | р371 | 1 | 147,51 | 0,15 |
| р370 | Больничный городок | 1 | 22,33 | 0,05 |
| р371 | ул. Павлова (военкомат) | 1 | 51,42 | 0,05 |
| р371 | ул. Павлова больничный городок | 1 | 41,87 | 0,05 |
| р372 | р420 | 1 | 86,35 | 0,1 |
| р372 | р373 | 1 | 49,16 | 0,1 |
| р373 | ул. Комсомольская | 1 | 19,6 | 0,05 |
| р373 | р374 | 1 | 25,5 | 0,1 |
| р374 | Больничный городок | 1 | 20,01 | 0,05 |
| р374 | Больничный городок | 1 | 28,62 | 0,08 |
| р372 | ул. Комсомольская 24 | 1 | 129,79 | 0,05 |
| р375 | р277 | 1 | 68,46 | 0,1 |
| р375 | ул. Комсомольская Магазин Дикси | 1 | 53,56 | 0,05 |
| р376 | р277 | 1 | 62,8 | 0,1 |
| р375 | р377 | 1 | 80,91 | 0,1 |
| р376 | р379 | 1 | 18,46 | 0,1 |
| р378 | р377 | 1 | 66,76 | 0,1 |
| р378 | ПГ1 | 1 | 9,82 | 0,05 |
| р379 | р378 | 1 | 10,31 | 0,1 |
| р379 | р381 | 1 | 120,97 | 0,1 |
| р381 | р382 | 1 | 12,5 | 0,1 |
| р381 | ул. Привокзальная 4 | 1 | 26,72 | 0,05 |
| р381 | ул. Привокзальная 4А | 1 | 18,69 | 0,05 |
| р382 | р380 | 1 | 52,89 | 0,1 |
| р382 | ул. Павлова Магазин 5ка | 1 | 27,8 | 0,05 |
| р377 | р383 | 1 | 94,04 | 0,1 |
| р383 | Полевой переулок магазин | 1 | 42,18 | 0,05 |
| р383 | ВК50 | 1 | 25,48 | 0,1 |
| ВК50 | р380 | 1 | 43,79 | 0,1 |
| ВК50 | р384 | 1 | 23,53 | 0,1 |
| р384 | р385 | 1 | 123,11 | 0,05 |
| р385 | Лесхоз | 1 | 63,7 | 0,05 |
| р385 | Полевой переулок ввод между зданием Лесхоз и автовокзалом | 1 | 13,41 | 0,05 |
| р384 | р57 | 1 | 52,91 | 0,15 |
| р72 | р70 | 1 | 66,85 | 0,15 |
| р72 | р73 | 1 | 4,62 | 0,08 |
| р73 | ул. Вишнякова 7 | 1 | 21,23 | 0,05 |
| р65 | ул. Воронина Институт | 1 | 8,45 | 0,05 |
| р53 | ул. Комсомольская 17 | 1 | 27,51 | 0,05 |
| р53 | ул. Комсомольская 24 | 1 | 9,82 | 0,05 |
| р386 | р278 | 1 | 28,85 | 0,1 |
| р386 | СЭС | 1 | 10,35 | 0,05 |
| р387 | р389 | 1 | 37,81 | 0,1 |
| р387 | СЭС 2 | 1 | 8,57 | 0,05 |
| р388 | р376 | 1 | 84,76 | 0,1 |
| р388 | ВК51 | 1 | 9,91 | 0,05 |
| ВК51 | ул. Комсомольская поликлиника | 1 | 38,3 | 0,05 |
| р389 | р388 | 1 | 68,08 | 0,1 |
| р389 | р390 | 1 | 80,57 | 0,1 |
| р390 | Привокзальный переулок /5 | 1 | 6,24 | 0,03 |
| р390 | Привокзальный переулок /7 | 1 | 34,04 | 0,03 |
| р390 | р391 | 1 | 26,99 | 0,05 |
| р391 | Привокзальный переулок /3 | 1 | 2,91 | 0,03 |
| р391 | Привокзальный переулок /1 | 1 | 85,15 | 0,03 |
| р278 | ул. Комсомольская /1 частный сектор | 1 | 400,67 | 0,05 |
| р278 | р392 |  | 241,27 | 0,04 |
| р329 | р393 | 1 | 41,61 | 0,2 |
| р393 | ул. Октябрьская /1 ч/с | 1 | 230,59 | 0,015 |
| р393 | р422 | 1 | 42,56 | 0,2 |
| р396 | р397 | 1 | 97,83 | 0,05 |
| р397 | р403 | 1 | 15,99 | 0,05 |
| р397 | р402 | 1 | 84,06 | 0,05 |
| р398 | ч/с | 1 | 64,99 | 0,02 |
| р398 | р399 | 1 | 52,73 | 0,05 |
| р399 | ч/с | 1 | 30,61 | 0,02 |
| р399 | ч/с | 1 | 69,18 | 0,02 |
| р400 | р398 | 1 | 10 | 0,05 |
| р400 | ч/с | 1 | 34,29 | 0,02 |
| р401 | р400 | 1 | 30,43 | 0,05 |
| р402 | р401 | 1 | 31,48 | 0,05 |
| р401 | ч/с | 1 | 34,5 | 0,02 |
| р402 | ч/с | 1 | 34,78 | 0,02 |
| р403 | ч/с | 1 | 108,07 | 0,02 |
| р403 | ч/с | 1 | 21,68 | 0,02 |
| р404 | р396 | 1 | 70,61 | 0,2 |
| р404 | р426 | 1 | 52,72 | 0,1 |
| р405 | ВК53 | 1 | 60,66 | 0,1 |
| ВК53 | р410 | 1 | 13,43 | 0,1 |
| р406 | ч/с | 1 | 30,33 | 0,015 |
| ВК54 | р407 | 1 | 30,03 | 0,1 |
| р407 | ВК55 | 1 | 41,91 | 0,1 |
| р407 | ч/с | 1 | 26,28 | 0,03 |
| ВК55 | р406 | 1 | 82,16 | 0,1 |
| р408 | ВК54 | 1 | 94,53 | 0,1 |
| р408 | ч/с | 1 | 28,03 | 0,03 |
| ВК53 | ч/с | 1 | 29,12 | 0,026 |
| ВК53 | ч/с | 1 | 27,41 | 0,026 |
| р409 | р408 | 1 | 34,28 | 0,1 |
| р409 | ч/с | 1 | 32,66 | 0,03 |
| р409 | ч/с | 1 | 6,36 | 0,03 |
| р410 | р409 | 1 | 31,31 | 0,1 |
| р410 | ч/с | 1 | 3,77 | 0,026 |
| р411 | р423 | 1 | 66,4 | 0,2 |
| р411 | р412 | 1 | 175,86 | 0,1 |
| р412 | р413 | 1 | 162,3 | 0,1 |
| р412 | р414 | 1 | 49,14 | 0,1 |
| р414 | ВК56 | 1 | 190,58 | 0,1 |
| р416 | ч/с | 1 | 74,97 | 0,02 |
| р416 | ч/с | 1 | 20,5 | 0,026 |
| ВК56 | р416 | 1 | 167,97 | 0,02 |
| р413 | р417 | 1 | 53,7 | 0,05 |
| р417 | ч/с | 1 | 67,49 | 0,026 |
| р417 | ч/с | 1 | 13,96 | 0,026 |
| р413 | ВК57 | 1 | 35,04 | 0,05 |
| ВК57 | ч/с | 1 | 44,17 | 0,05 |
| р193 | р192 | 1 | 60,69 | 0,15 |
| р275 | р193 | 1 | 15,27 | 0,15 |
| р196 | ул. Социалистическая 12 | 1 | 11,45 | 0,05 |
| р195 | р196 | 1 | 8,83 | 0,1 |
| р138 | р199 | 1 | 139,76 | 0,1 |
| р18 | ВК60 | 1 | 41,69 | 0,225 |
| р265 | р18 | 1 | 127,11 | 0,3 |
| р115 | р349 | 1 | 212,81 | 0,1 |
| р122 | Гостиница Металлург | 1 | 6,29 | 0,1 |
| ВК10 | р114 | 1 | 17,14 | 0,1 |
| р114 | р116 | 1 | 27,92 | 0,1 |
| р99 | р100 | 1 | 42,03 | 0,15 |
| р99 | Дымское шоссе здание напротив гаражей | 1 | 23,95 | 0,05 |
| р101 | р102 | 1 | 47,48 | 0,1 |
| р420 | р279 | 1 | 70,36 | 0,1 |
| р420 | ул. Октябрьская | 1 | 97,67 | 0,05 |
| р422 | р411 | 1 | 331,66 | 0,2 |
| р422 | ул. Октябрьская | 1 | 27,47 | 0,015 |
| р423 | р424 | 1 | 84,22 | 0,2 |
| р423 | ул. Октябрьская ч/с | 1 | 9,24 | 0,015 |
| р424 | р404 | 1 | 218,89 | 0,02 |
| р424 | ул. Октябрьская ч/с | 1 | 31,51 | 0,02 |
| р291 | р433 | 1 | 82,35 | 0,15 |
| р130 | р194 | 1 | 91,85 | 0,15 |
| р143 | р144 | 1 | 13,95 | 0,1 |
| р143 | ПГ5 | 1 | 4,56 | 0,026 |
| р426 | р405 |  | 29,93 | 0,1 |
| р426 | ул. Октябрьская ч/с |  | 16,18 | 0,015 |
| ВК58 | р282 | 1 | 38,61 | 0,1 |
| ВК58 | ВК59 | 1 | 13,97 | 0,08 |
| ВК59 | ул. Красных Следопытов 14 | 1 | 21,38 | 0,05 |
| р284 | ВК60 | 1 | 25,91 | 0,225 |
| ВК60 | ул. Красных следопытов 4А | 1 | 12,1 | 0,05 |
| ВК61 | Школа №2 | 1 | 19,18 | 0,08 |
| р325 | ВК61 | 1 | 51,05 | 0,1 |
| р325 | р428 | 1 | 97,26 | 0,05 |
| р429 | ул. Павлова 18 | 1 | 4,58 | 0,05 |
| р429 | ул. Павлова 18А | 1 | 49,82 | 0,05 |
| р285 | р327 | 1 | 135,34 | 0,05 |
| р26 | р328 | 1 | 139,75 | 0,1 |
| р36 | р45 | 1 | 18,7 | 0,15 |
| р36 | р37 | 1 | 37,72 | 0,15 |
| р241 | ул. Садовая 5А | 1 | 9,98 | 0,08 |
| р261 | р242 | 1 | 55,85 | 0,3 |
| р261 | ВК16 | 1 | 15,56 | 0,05 |
| р246 | р185 | 1 | 20,03 | 0,15 |
| р247 | р246 | 1 | 18,81 | 0,225 |
| р246 | р245 | 1 | 80,72 | 0,3 |
| р431 | р290 | 1 | 14,89 | 0,3 |
| р431 | ул. Социалистическая 15 | 1 | 13,11 | 0,05 |
| р432 | р292 | 1 | 117,2 | 0,3 |
| р432 | ул. Социалистическая 17 | 1 | 5,71 | 0,1 |
| р177 | ул. Южная 5 здание Налоговой | 1 | 20,24 | 0,05 |
| р433 | р165 | 1 | 476,41 | 0,1 |
| р60 | ВК62 | 1 | 686,26 | 0,3 |
| р58 | р60 | 1 | 90,16 | 0,3 |
| ВК с ПГ 2 | р322 | 1 | 110,36 | 0,15 |
| р56 | ВК с ПГ 2 | 1 | 32,94 | 0,15 |
| ВК62 | р113 | 1 | 143,26 | 0,1 |
| ВК62 | ул. Заводская Гаражи | 1 | 135,62 | 0,1 |
| р113 | р115 | 1 | 26,67 | 0,1 |
| р334 | ул. Новгородская 6 | 1 | 22,73 | 0,05 |
| р338 | р334 | 1 | 63,95 | 0,05 |
| р111 | р112 | 1 | 8,62 | 0,15 |
| р111 | ул. Городская 4 | 1 | 79,23 | 0,05 |
| р136 | ул. Социалистическая 4 | 1 | 64,29 | 0,05 |
| р135 | ул. Социалистическая 8 | 1 | 11,44 | 0,05 |
| р136 | р135 | 1 | 41,71 | 0,05 |
| р136 | ул. Социалистическая 6 | 1 | 5,36 | 0,05 |
| р434 | ул. Комсомольская 9 | 1 | 77,18 | 0,05 |
| р434 | ул. Комсомольская 7 | 1 | 4,62 | 0,05 |
| р435 | ул. Социалистическая 19 в2 | 1 | 8,14 | 0,1 |
| р155 | р154 | 1 | 40,03 | 0,325 |
| р155 | ул. Спортивная 10 | 1 | 6,56 | 0,05 |
| р436 | ул. Заводская ГОРСЕТЬ | 1 | 17,92 | 0,05 |
| р360 | р436 | 1 | 6,79 | 0,25 |
| р437 | ВК11 | 1 | 50,92 | 0,15 |
| р437 | ул. Заводская Кафе и магазин | 1 | 7,96 | 0,05 |
| р116 | р122 | 1 | 75,72 | 0,1 |
| р116 | ул. Заводская 8А | 1 | 6,9 | 0,05 |
| р104 | р105 | 1 | 123,69 | 0,1 |
| р104 | Очистные сооружения | 1 | 502,55 | 0,1 |
| р235 | р234 | 1 | 25,23 | 0,15 |
| ВК33 | р235 | 1 | 62,84 | 0,1 |
| р185 | р186 | 1 | 18,52 | 0,315 |
| р349 | р350 | 1 | 3,34 | 0,1 |
| р350 | р347 | 1 | 3,46 | 0,1 |
| ВК59 | ул. Красных следопытов 14 | 1 | 19,68 | 0,05 |
| р125 | р128 | 1 | 137,33 | 0,15 |
| р132 | р130 | 1 | 66,36 | 0,15 |
| р97 | р96 | 1 | 42,03 | 0,15 |
| р332 | ул. Советская 9б | 1 | 62,72 | 0,05 |
| р140 | р143 | 1 | 181,59 | 0,1 |
| Деревня Сегла |
| д Сегла 2ж | ВК63 | 2 | 205,55 | 0,05 |
| ВК63 | д Сегла 3кж /1 | 2 | 44,18 | 0,05 |
| ВК64 | р438 | 2 | 72,1 | 0,05 |
| Р801 | д Сегла 3кж /2 | 2 | 43,81 | 0,05 |
| ВК64 | ВК65 | 2 | 22,35 | 0,05 |
| ВК65 | д Сегла котельная | 2 | 14,3 | 0,05 |
| р438 | р500 | 2 | 274,46 | 0,05 |
| Водонапорная башня деревня Сегла | ЗА 501 | 2 | 3 | 0,05 |
| р500 | ЗА509 | 2 | 2,21 | 0,05 |
| Артезианская скважина №1 в д. Сегла | р500 | 2 | 7,5 | 0,05 |
| ЗА509 | Водонапорная башня деревня Сегла | 2 | 1,36 | 0,05 |
| ЗА 501 | Артезианская скважина в д. Сегла | 2 | 4,6 | 0,05 |
| Артезианская скважина №2 в д. Сегла | Водонапорная башня деревня Сегла | 2 | 36,58 | 0,05 |
| Итого | 53184,4 | - |
| По деревне Сегла | 732 | - |
| По городу Бокситогорск | 53916,4 | - |

С учетом застройки на ближайшую перспективу согласно разработанной модели протяженности сетей приблизительно составят 56,959 км.

##### Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Бокситогорского городского поселения включает в себя:

# В сфере холодного водоснабжения

# Город Бокситогорск

Основной проблемой в системе водоснабжения является повышенный износ сетей, необходимо заменить порядка 64%.

Второй по величине проблемой является моральный и физический износ основного электрооборудования более 30 % от всего электрического оборудования скважин  нуждаются в замене. С текущей проблемой могут быть связаны повышенные затраты на производство 1 куб. метра воды.

Отсутствуют резервные источники водоснабжения в городе Бокситогорск. Все скважины в сетях города Бокситогорск поднимают воду из одного подземного источника. В случае аварийной ситуации город может остаться без централизованной системы холодного водоснабжения.

# Деревня Сегла

В деревне Сегла вода, забираемая из скважин, не соответствует требованиям по санитарно-гигиеническим показателям, а именно по содержанию железа согласно Г.Н.2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Решение данной проблемы определено как ключевое мероприятие в этом населенном пункте.

# В сфере горячего водоснабжения

На территории Бокситогорского городского поселения отсутствуют закрытые системы горячего водоснабжения. В данный момент горячее водоснабжение осуществляется из сетей теплоснабжения.

Согласно ФЗ от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О теплоснабжении":

- С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

### Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

На территории Бокситогорского городского поселения территории с вечномерзлыми грунтами отсутствуют. Это объясняется географическим месторасположением муниципального образования.

### Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

С 09.09.2012 регулируемый вид деятельности по снабжению водой питьевого качества населения города Бокситогорск и деревни Сегла осуществляет МУП «Благоустройство». Все имущество МУП «Благоустройство» ведется на праве хозяйственного ведения и находится в казне Бокситогорского городского поселения. До этого водоснабжающей организацией муниципального образования была организация ООО «ТеплоСервис».

Таблица 10 Характеристика объектов централизованного водоснабжения Бокситогорского городского поселения

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение | Кол-во этажей | Год постройки | Площадь, кв.м /протя жённость, км | Материал стен | По состоянию на 01.01.2006 Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Здание гаражей на площадке ВОС | г.Бокситогорск, Могатинский водовод, площадка ВОС | 1 | 1993 /1 | 161,5 | кирп. | 23 |
| 2. | Здание котельной на площадке ВОС | г.Бокситогорск, Могатинский водовод, площадка ВОС | 1 | 1993/1 | 441,1 | кирп. | 11 |
| 3. | Здание служебного корпуса | г.Бокситогорск, Могатинский водовод, площадка ВОС | 2 | 1993 /2 | 683,7 | кирп. | 11 |
| 4. | Здание станции обезжелезивания | г.Бокситогорск, Могатинский водовод, площадка ВОС | 1 | 1993 /1 | 870,1 | блочн,- панельн. | 11 |
| 5. | Покрытие площадок асфальтобетонное на водоочистных сооружениях | г.Бокситогорск, Могатинский водовод, площадка ВОС | - | 1993 | 3960 | асф. бетон. | 30 |
| 6. | Покрытие площадок асфальтобетонное на водозаборных сооружениях | г.Бокситогорск, Могатинский водовод, площадка ВОС | - | 1993 | 1200 | асфальтобетон. | 23 |
| 7. | Здание сооружения повторного использования промывной воды | г.Бокситогорск, Могатинский водовод, площадка ВОС | 1 | 1993 | 70 | бетон. | 23 |
| 8. | Здание фтораторной | г.Бокситогорск, Могатинский водовод, площадка ВОС | 1 | 1993 | 68,2 | кирп. | 23 |
| 9. | Здание хлораторной | г.Бокситогорск. Могатинский водовод, площадка ВОС | 1 | 1993 | 61,9 | кирп. | 23 |
| 10. | Артезианские скважины №№ 6.7,9,10,11,12,13 ,14 | г.Бокситогорск, Могатинский водовод, площадка ВОС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Здания артезианских скважин безфильтровых (три) | г.Бокситогорск. Могатинский водовод, площадка ВОС | 1 | 1993 | по 16 | кирп. | 38 |

Согласно выше представленной таблице все объекты по состоянию 2013 года находились на балансе МУП «Благоустройство». С 01.02.2014 все объекты централизованных систем водоснабжения водоотведения Бокситогорского городского поселения переданы в эксплуатацию ООО «ОблСпецСтрой».

## Направления развития централизованных систем водоснабжения

### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения Бокситогорского городского поселения.

Проектирование систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития Бокситогорского городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2030 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее чем  на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Технической базой разработки являются:

Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28.12.2011 г. №239-п «Требования к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих различные виды регулируемой деятельности на территории Ленинградской области»;

Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

Генеральный план Бокситогорского городского поселения;

Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Бокситогорского городского поселения;

Данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление).

Генеральный план Бокситогорского городского поселения выполнен на следующие проектные периоды:

I этап – первая очередь строительства – 2015 год;

II этап – расчетный срок генерального плана – 2030 год.

Согласно технического задания на разработку схем водоснабжения и водоотведения, схема будет реализована в период с 2014 по 2030 годы. За расчетные будут приниматься проектные периоды генерального плана.

На первый этап до 2015 года запланировано:

Обустройство зон санитарной охраны;

Замена 20 км уличных сетей водоснабжения;

Усовершенствование системы  очистки здания ВОС.

На второй этап до 2030 в генеральном плане мероприятия в сфере водоснабжения отсутствуют

### Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев.

Согласно данным генерального плана Бокситогорского городского поселения предлагаются следующие варианты развития централизованных систем водоснабжения:

# В сфере холодного водоснабжения

# Город Бокситогорск

1 сценарий развития

В  2014 году будут проведены проектные работы по реконструкции очистных сооружений комплекса водозаборных и водоочистных сооружений г. Бокситогорск. Затем в 2015 году будет произведена реализация данного проекта. В проекте планируется повышения производительности оборудования скважин и очистных сооружений до 10000 м3/сут. Проектом предусматривается резервная линия водоснабжения из источника подземных вод «Бубровец».

2 сценарий развития

Строительство дополнительного (резервного) источника водоснабжения и его подключения централизованной системе холодного водоснабжения. Как следствие повышение надежности централизованной системы водоснабжения в случае осушения подземного источника «Бубровец». Так же это приведет к повышению максимальной производительности оборудования водозабора и как следствие обеспечение необходимым количеством воды потребителей в часы повышенного разбора.

# Деревня Сегла

В сфере холодного водоснабжения в деревне Сегла наблюдаются резервы мощности (более 50%) и незначительный прирост населения в перспективе до 2030 года. В ближайшей перспективе планируется подключение всех желающих абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения. В целях сохранения функциональности обеих скважин предлагается сохранить поочередное подключение данных источников к системе водоснабжения деревни Сегла.

# В сфере горячего водоснабжения

# Город Бокситогорск

1 сценарий развития

В период до 2016 года планируется строительство нового источника теплоснабжения, блочно-модульной котельной. В связи с этим планируется перекладка старых сетей теплоснабжения и оборудование зданий потребителей индивидуальными тепловыми пунктами.

В результате  к 2017 году система централизованного горячего  водоснабжения города Бокситогорск будет переведена на систему закрытого типа. Система теплоснабжения будет закрытая и выполнена в двухтрубном исполнении. Приготовление горячей воды будет осуществляться в индивидуальных тепловых пунктах. Источником тепловой энергии будет система теплоснабжения, источником холодной воды планируется централизованная система водоснабжения.

Данный вариант развития событий является актуальным, но не надежным, поскольку система горячего водоснабжения будет напрямую зависеть от функциональности системы холодного водоснабжения.

2 сценарий развития

Источником теплоснабжения города Бокситогорск остается ТЭЦ, принадлежащая ОАО «РУСАЛ Бокситогорск». Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.10 № 190 «О теплоснабжении» все теплоснабжающие организации, осуществляющие регулируемый вид деятельности в срок до 1 января 2022 года должный перейти на систему теплоснабжения закрытого типа. В связи с этим для обеспечения надежности системы горячего водоснабжения и соблюдения требований Федерального закона необходима перекладка сетей теплоснабжения и переход на систему закрытого типа. При этом источником теплоносителя является собственный источник ОАО «РУСАЛ Бокситогорск», что является более надежным сценарием в случае осушения подземных вод «Бубровец».

# Деревня Сегла

В деревне Сегла источником горячего водоснабжения является котельная, расположенная на территории населенного пункта. Установленная мощность котельной составляет 0,473 Гкал/ч, присоединенная нагрузка составляет 0,4 Гкал/ч. Система теплоснабжения открытого типа. На перспективу до 2030 года существенного прироста населения в деревне Сегла не предвидится, в связи с этим требуется лишь до 2022 года перевести систему теплоснабжения открытого типа на закрытый. В связи с этим другие варианты развития не рассматриваются.

## Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

### Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

С первого января 2010 года организация ООО «ТеплоСервис» осуществляла регулируемый вид деятельности в сфере горячего и холодного водоснабжения на территории города Бокситогорск и деревни Сегла. Затем с 9 сентября 2012 года полномочия по холодному водоснабжению были переданы МУП «Благоустройство», а услугами по теплоснабжению стала заниматься организация ООО «Петербургтеплоэнерго». Согласно данным МУП «Благоустройство» и ООО «ТеплоСервис» количество поднятой холодной воды в Бокситогорском городском поселении в 2012 году составило 1630,93 тыс. м3. Из них было затрачено:

# Таблица 11 Баланс передаваемого ресурса в 2012 и  2013 годах

| Наименование затрат | Единица измерения | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 1630,93 | 1570,45 |
| На собственные нужды | тыс. м3 | 163,12 | 156,96 |
| Отпущено в сеть | тыс. м3 | 1467,81 | 1413,385 |
| На потери в сетях при передаче | тыс. м3 | 666,63 | 691,3 |

# Рисунок 6 Структура затрат поднятой воды

Из рисунка 6 видно, что более 40 % поднятой воды уходит на потерю в сетях. Согласно приказа Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли. Отсюда видно, что потери по сравнению с отпущенной водой достаточно большие. Для их уменьшения необходимо выполнять мероприятия по замене старых сетей и запорной арматуры в системе холодного водоснабжения города Бокситогорск и деревни Сегла.

### Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

На территории Бокситогорского городского поселения распределение затрат потребленной воды происходит следующим образом:

# Таблица 12 Распределение затрат горячей воды за 2013 год

| Наименование территории с централизованным горячим водоснабжением | Единица измерения | 2013 | Минимальное потребление в сутки за 2013 г | Максимальное потребление в сутки за 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Бокситогорск | Тыс. м3 | 373,8 | 0,716 | 1,33 |
| Деревня Сегла | Тыс. м3 | 4,89 | 0,0094 | 0,0174 |
| ИТОГО | Тыс. м3 | 378,7 | 0,725 | 1,348 |

В связи с тем, что система горячего водоснабжения на территории муниципального образования открытого типа, фактический учет расхода горячей воды по всем потребителям отсутствует. Поэтому в таблице 13 приведены значения фактических расходов из электронных паспортов зданий города Бокситогорск и деревни Сегла.

# Таблица 13 Распределение затрат воды питьевого качества за 2013 год

| Наименование территории с централизованным водоснабжением | Единица измерения | 2013 | Минимальное потребление в сутки за 2013 г | Максимальное потребление в сутки за 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Бокситогорск | Тыс. м3 | 718,131 | 0,5 | 2,55 |
| Деревня Сегла | Тыс. м3 | 3,859 | 0,0001 | 0,014 |
| ИТОГО | Тыс. м3 | 721,99 | 0,5 | 2,56 |

### Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.).

Распределение затрат полезного отпуска воды питьевого качества в Бокситогорском городском поселении происходит следующим способом:

# Таблица 14 Баланс водопотребления по группам в период 2010-2012 год

| Наименование потребителей | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3 | 833,4 | 714,6 | 704,2 | 637,15 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 57,6 | 51,9 | 51,9 | 44,71 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 51,7 | 45,1 | 45,1 | 40,1 |
| Итого | тыс. м3 | 942,7 | 866,8 | 801,2 | 721,99 |

Исходя из таблицы 14 можно проследить динамику снижения затрат воды населением, это может быть связано с установкой приборов учета воды населением и уменьшение затрат в целях экономии денежных средств, в связи с постоянным ростом тарифа.

# Рисунок 7 Структура водопотребления по группам потребителей

По  данным рисунка 7 видно, что большая часть затрат воды от полезного отпуска приходится на потребителей. Это порядка 87,9% от общего количества потребленной воды.

Согласно расчетным значениям, полученным на основе СП 31.13330.2012 затраты холодной воды на полив территорий в год составляет 25,73 тыс. м3 за год. В среднем за год затраты на пожаротушение составляют 430 м3.

### Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 11.02.13 №25 (ред. от 28.06.2013) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета" и в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 344 в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утверждены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению для многоквартирных жилых домов, 4-6 этажей, с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованных раковинами, мойками, ваннами длинной 1500-1550 мм с душем:

– горячее водоснабжение 4,61 м3 на 1 человека в месяц

– холодное водоснабжение 4,9 м3 на 1 человека в месяц

Из этого следует, что действующий норматив  для жителей Ленинградской области на 2013 год  составляет 317 литров (горячая и холодная вода) на 1 человека в сутки. На холодную воду норматив составил 163 л/сут(ч, а на горячую воду 154 л/сут(ч.  Фактический расход холодной воды жителей Бокситогорского городского поселения по годам  составил:

2012 год – 118,22 литра/сут.*чел

2013 год – 106,83 литра/сут.*чел.

Норматив потребления воды на общедомовые нужды составляет:

– горячее водоснабжение  0,09 м3 на человека в месяц

– холодное водоснабжение 0,09 м3 на человека в месяц

Это составляет 3 литра воды на человека в сутки.

Оценка удельного водопотребления выполнена на основании фактического потребления.

### Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

По состоянию 2013 года количество абонентов, оборудованных общедомовыми приборами учета холодной воды питьевого качества, составило 82,74 % от общего числа потребителей. Общедомовые приборы учета горячей воды в городе Бокситогорск и в деревне Сегла отсутствуют. Из 8038 квартир приборами учета горячей воды оборудовано только 41,37 %.

Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2013 года все квартиры, жилые дома, дачные дома должны быть оборудованы индивидуальными приборами учета горячей и холодной воды. Как видно из фактических данных уровень оснащенности приборами учета воды по городу Бокситогорск и деревни Сегла сравнительно с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» низок.

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Бокситогорского городского поселения.

В связи с тем, что данные по нормативам потребления воды населением изменились, а генеральный план Бокситогорского городского поселения был разработан в 2009 году, все значения по суточным затратам воды были пересчитаны по состоянию 2013 года согласно СП 30.13330.2012 от 2013.01.01. На основе произведенных расчетов были получены следующие данные:

# Таблица 15 Среднесуточные затраты воды потребителями города Бокситогорск и деревни Сегла

| Виды затрат холодной воды | ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения города Бокситогорск | м3/сут. | 4040,0 | 4053,0 | 4963,5 | 5025,0 | 5044,0 | 5063,0 | 5082,0 | 5101,0 | 5170,7 | 5240,3 | 5310,0 |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения деревня Сегла | м3/сут. | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| полив территории | м3/сут. | 404,00 | 408,50 | 413,63 | 418,75 | 420,33 | 421,92 | 423,50 | 680,13 | 689,42 | 698,71 | 708,00 |
| неучтенные расходы и промышленность | м3/сут. | 888,8 | 892,3 | 1075,425 | 1088,75 | 1092,867 | 1096,983 | 1101,1 | 1156,227 | 1172,018 | 1187,809 | 1203,6 |
| Итого по г Бокситогорск | м3/сут. | 5332,8 | 5353,8 | 6452,55 | 6532,5 | 6557,2 | 6581,9 | 6606,6 | 6937,36 | 7032,11 | 7126,85 | 7221,6 |
| ИТОГО по МО | м3/сут. | 5362,55 | 5386,3 | 6485,30 | 6565,5 | 6590,36 | 6615,23 | 6640,09 | 6971,02 | 7065,93 | 7161,51 | 7257,08 |

Исходя из среднесуточных значений определим максимальное отклонение от среднесуточных норм потребления:

# Таблица 16 Оценка необходимых максимальных объемов воды по технологическим зонам муниципального образования

| Наименование поселения | ед. изм | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Бокситогорск |
| в макс сутки | м3/сут. | 6932,64 | 6959,94 | 8388,32 | 8492,25 | 8524,36 | 8556,47 | 8588,58 | 9018,57 | 9141,74 | 9264,91 | 9388,08 |
| в макс час | м3/ч | 462,18 | 464,00 | 559,22 | 566,15 | 568,29 | 570,43 | 572,57 | 601,24 | 609,45 | 617,66 | 625,87 |
| д. Сегла |
| в макс сутки | м3/сут. | 38,68 | 42,25 | 42,58 | 42,90 | 43,11 | 43,33 | 43,54 | 43,76 | 43,97 | 45,05 | 46,13 |
| в макс час | м3/ч | 2,58 | 2,82 | 2,84 | 2,86 | 2,87 | 2,89 | 2,90 | 2,92 | 2,93 | 3,00 | 3,08 |

Согласно данным МУП «Благоустройство» максимальная производительность оборудования водозабора и очистных сооружений по состоянию 2013 года составляет 8554 м3/сут. До 2016 планируется увеличение максимальной производительности до 10000 м3/сут. Ниже приведен график оценки резервов и дефицитов системы водоснабжения Бокситогорского городского поселения.

Рисунок 8 Оценка резервов и дефицитов производственных мощностей в городе Бокситогорск  в перспективе до 2030 года

Согласно представленному графику (рисунок 8) видно, что в перспективе до 2018 года в городе Бокситогорск необходимо увеличение производственных мощностей оборудования водозабора и очистных сооружений до 10000 м3/сут. Данное увеличение необходимых объемов холодной воды связано с переводом системы горячего водоснабжения на систему закрытого типа. В связи с этим источником теплоносителя на нужды горячего водоснабжения будет использоваться источник холодного водоснабжения.

Рисунок 9 Оценка резервов и дефицитов производственных мощностей в деревне Сегла  в перспективе до 2030 года

В перспективе до 2030 года дефицитов производственных мощностей в деревне Сегла не предвидится, поскольку на данный момент в деревне функционируют 2 скважины суммарной производительностью 144 м3/сут. Исходя из динамики роста населения в данном населенном пункте к 2030 году наблюдается резерв производительности оборудования 67,9 %. Исходя из максимальных часовых расходов воды до 2025 года для обеспечения водой всего населения д. Сегла достаточно производительности одной скважины.

### Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Бокситогорского городского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СниП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

По данным генерального плана Бокситогорского городского поселения были получены данные о перспективном приросте населения на территории данного муниципального образования. Согласно этим данным  были получены значения численности на протяжении срока реализации данной схемы. Согласно нормативной документации были получены следующие значения:

# Таблица 17 Перспективные балансы потребления воды согласно СНиП 2.04.01-85

| Расчет потребления воды с централизованной системы водоснабжения ( ГВС и ХВС) |
| --- |
| Наименование поселения | ед. изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| город Бокситогорск | тыс. м3 | 2355,18 | 2384,36 | 2393,38 | 2402,39 | 2411,41 | 2532,14 | 2566,72 | 2601,30 | 2635,88 |
| деревня Сегла | тыс.м3 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,41 | 12,41 | 12,78 | 12,78 |
| Итого | тыс. м3 | 2367,23 | 2396,41 | 2405,42 | 2414,44 | 2423,45 | 2544,55 | 2579,13 | 2614,08 | 2648,66 |

Данные значения отражают, какое количество воды необходимо на водоснабжение (горячее и холодное) города Бокситогорск и деревни Сегла на протяжении срока реализации данной схемы. В связи отсутствием перспектив застройки других населенных пунктов муниципального образования, эти населенные пункты не были включены в таблицу 17.

Чтобы определить какое количество холодной воды питьевого качества необходимо населению на территории города Бокситогорск и деревни Сегла согласно нормативам, приведенным в СНиП 2.04.01-85 были определены нормативные значения согласно СНиП 23-01-99 от 01.01.2013. Полученные значения приведены в таблице ниже:

# Таблица 18 Перспектива потребление холодной воды питьевого качества согласно СНиП 2.04.01-85

| Расчет потребления воды населением Бокситогорского городского поселения (ХВС) |
| --- |
| Наименование поселения | ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| город Бокситогорск | Тыс. м3 | 1413,11 | 1430,62 | 1436,03 | 1441,44 | 1446,85 | 1519,28 | 1540,03 | 1560,78 | 1581,53 |
| деревня Сегла | Тыс. м3 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,45 | 7,45 | 7,67 | 7,67 |
| ИТОГО | Тыс. м3 | 1420,34 | 1437,84 | 1443,25 | 1448,66 | 1454,07 | 1526,73 | 1547,48 | 1568,45 | 1589,20 |

# Таблица 19 Перспектива потребления горячей воды согласно СНиП 2.04.01-85

| Расчет потребления воды населением Бокситогорского городского поселения (ГВС) |
| --- |
| Наименование поселения | ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| город Бокситогорск | Тыс. м3 | 942,07 | 953,75 | 957,35 | 960,96 | 964,56 | 1012,85 | 1026,69 | 1040,52 | 1054,35 |
| деревня Сегла | Тыс. м3 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,96 | 4,96 | 5,11 | 5,11 |
| ИТОГО | Тыс. м3 | 946,89 | 958,56 | 962,17 | 965,78 | 969,38 | 1017,82 | 1031,65 | 1045,63 | 1059,46 |

# Рисунок 10 Динамика перспективных затрат воды

Исходя из рисунка 10 видно, что в перспективе до 2030 года затраты воды (холодной и горячей) возрастут. Это связано с перспективной застройкой согласно генеральному плану Бокситогорского городского поселения, ростом населения согласно перспективе приведенной в генеральном плане, подключением абонентов которые на данный момент не подключены к централизованной системе водоснабжения.

# Таблица 20 Перспективный баланс полезного отпуска до 2030 года на основе фактических расходов 2013 года

| Перспективный баланс полезного отпуска холодной воды на основе фактических расходов по данным 2013 года |
| --- |
| Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Население | Тыс. м3/год | 645,14 | 653,14 | 655,61 | 658,08 | 660,55 | 663,02 | 672,07 | 681,13 | 690,18 |
| Бюджетные организации | Тыс. м3/год | 64,58 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 |
| Прочие потребители | Тыс. м3/год | 40,14 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
| Итого по г.Бокситогорск | Тыс. м3/год | 749,87 | 799,05 | 801,52 | 803,99 | 806,46 | 808,92 | 817,98 | 827,03 | 836,09 |
| Итого по д.Сегла | Тыс. м3/год | 4,68 | 5,27 | 6,62 | 6,64 | 6,67 | 6,69 | 6,72 | 6,85 | 6,98 |
| Итого по МО | Тыс. м3/год | 754,54 | 804,32 | 808,13 | 810,63 | 813,12 | 815,62 | 824,70 | 833,88 | 843,07 |

Данные балансы были составлены с учетом перспективного строительства объектов на ближайшую перспективу и ростом населения с учетом подключения новых абонентов к централизованным системам водоснабжения.

Согласно фактическим среднесуточным расходам горячей воды по данным электронных паспортов зданий были составлены перспективные балансы затрат горячей воды абонентами централизованных систем г. Бокситогорск и д. Сегла. Полученные значения представлены в таблице ниже.

# Таблица 21 Перспективный баланс полезного отпуска горячей воды до 2030 года

| Перспективный баланс полезного отпуска горячей воды на основе фактических расходов по данным электронных паспортов зданий |
| --- |
| Наименование поселения | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Бокситогорск | Тыс. м3/год | 378,50 | 383,19 | 384,64 | 386,09 | 387,53 | 388,98 | 394,30 | 399,61 | 404,92 |
| Сегла | Тыс. м3/год | 4,93 | 5,56 | 6,97 | 7,00 | 7,03 | 7,05 | 7,08 | 7,22 | 7,35 |
| ИТОГО по МО | Тыс. м3/год | 383,43 | 388,74 | 391,61 | 393,09 | 394,56 | 396,04 | 401,38 | 406,83 | 412,27 |

При выборе сценария перспективного развития системы водоснабжения Бокситогорского городского поселения учитывалась возможность увеличения нагрузки на централизованную систему холодного водоснабжения города Бокситогорск. В связи с этим был принят первый вариант развития как наиболее вероятный.

Поскольку был принят первый вариант развития, с 2016 года объемы необходимого количества горячей воды будут причислены к необходимому количеству холодной воды на обеспечения абонентов города Бокситогорск. В системе горячего и холодного водоснабжения деревни Сегла изменений не предвидится. В связи с этим был составлен баланс на перспективу развития системы водоснабжения до 2030 года:

# Таблица 22 Перспективный баланс холодной воды до 2030 года

| Перспективные балансы холодной воды до 2030 года с учетом первого сценария развития |
| --- |
| Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Бокситогорск | Тыс. м3/год | 749,87 | 799,05 | 1186,16 | 1190,08 | 1193,99 | 1197,90 | 1212,28 | 1222,39 | 1232,51 |
| Сегла | Тыс. м3/год | 9,57 | 10,20 | 12,18 | 13,61 | 13,67 | 13,72 | 13,77 | 13,93 | 14,09 |
| Итого по МО | Тыс. м3/год | 759,44 | 809,25 | 1198,33 | 1203,69 | 1207,66 | 1211,62 | 1226,05 | 1236,32 | 1246,60 |

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

По состоянию 2013 года централизованные  системы горячего водоснабжения закрытого типа на территории Бокситогорского городского поселения отсутствуют. В перспективе до 2030 года согласно данным схемы теплоснабжения Бокситогорского городского поселения планируется переход на систему теплоснабжения закрытого типа. В связи с этим планируется проведение работ по проектированию систем горячего водоснабжения закрытого типа.

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Поскольку система горячего водоснабжения открытого типа, а фактические данные по потреблению горячей воды абонентами не ведется, в расчете были приняты расчетно-нормативные значения, полученные согласно СП 30.13330.2012 от 2013.01.01.

# Таблица 23 Перспективные затраты горячей воды населением Бокситогорского городского поселения

| Наименование поселения | Единицы измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Бокситогорск | тыс. м3/ год | 589,84 | 591,74 | 724,67 | 733,65 | 736,42 | 739,20 | 741,97 | 744,75 | 754,92 | 756,95 | 758,99 |
| деревня Сегла | тыс. м3/ год | 4,34 | 4,75 | 4,78 | 4,82 | 4,84 | 4,87 | 4,89 | 4,91 | 4,94 | 4,96 | 4,99 |
| Итого по МО | тыс. м3/ год | 594,18 | 596,48 | 729,45 | 738,47 | 741,27 | 744,06 | 746,86 | 749,66 | 759,86 | 761,91 | 763,97 |

Исходя из данных таблицы представленной выше можно сказать что в 2030 году затраты горячей воды населением  возрастут на 7,14 % по сравнению с 2012 годом. Данный прирост объясняется тем, что количество жителей подключенных к централизованной системе горячего водоснабжения увеличится. Поскольку данная динамика была построена на основе расчетно-нормативных значений ниже упоминается о значениях приближенных к фактическим.

По данным фактических расходов из электронных паспортов зданий города Бокситогорск и деревни Сегла перспектива развития затрат горячей воды представлена в таблице 20. Сравнив эти значения с расчетно-нормативными можно сделать вывод, что фактические значения затрат горячей воды по муниципальному образованию ниже расчетных объемов затраченных на население.

### Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

На территории Бокситогорского городского поселения централизованное водоснабжение осуществляется только на территории города Бокситогорск и деревни Сегла. В каждом населенном пункте система централизованного холодного водоснабжения запитана от разных источников. Структура потребителей в данных поселениях состоит из следующих групп:

# Таблица 24 Структура потребителей  Бокситогорского городского поселения

| Территория Бокситогорского городского поселения |
| --- |
| Группы потребителей | 2012 | 2013 | Долевое распределение за 2013 год |
| Город Бокситогорск |
| Население | 687638 | 633790 |  |
| Бюджетные организации | 51900 | 44470 |  |
| Прочие | 40388 | 39870 |  |
| Деревня Сегла |
| Население | 16562 | 2337 |  |
| Прочие | 4712 | 1522 |  |
| Итого | 801200 | 721990 | - |

Из представленной выше таблице видно, что большая часть затраченной воды потребителями приходится на нужды населения. В связи с тем, что по деревне Сегла информация по разделению затрат на бюджетные организации отсутствует, все затраты воды за исключением  хозяйственно бытовых нужд населения были причислены к группе прочих потребителей. По данным МУП «Благоустройство» единственная бюджетная организация  древни Сегла, которая является их абонентом, это ФГУП «Почта России». Объем воды потребления ФГУП «Почта России» сравнительно низок и не учитывался в разделении по бюджетной группе потребителей.

Централизованное горячее водоснабжение осуществляется только на территории поселений: города Бокситогорск, деревни Сегла. Поскольку система горячего водоснабжения открытая, учет по объему затраченной воды по группам потребителей не ведется. Расчет потребителей ведется согласно нормативным значениям на человека в сутки. Поскольку приборами учета горячей воды оборудовано только 6% от всех квартир города Бокситогорск и деревни Сегла.

### Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

В связи с тем, что фактические расходы горячей воды потребителями отсутствуют, в расчете принимались расчетно-нормативные затраты воды потребителями централизованных систем г. Бокситогорск и д. Сегла. Исходя из этого, был составлен перспективный баланс по воде до 2030 года.

# Таблица 25 Расходы воды на водоснабжение по типам абонентов

| Перспективный баланс полезного отпуска холодной и горячей воды на основе фактических расходов по данным 2013 года |
| --- |
| Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| В сфере холодного водоснабжения |
| Население | Тыс. м3/год | 645,15 | 653,14 | 655,61 | 658,08 | 660,55 | 663,02 | 672,07 | 681,13 | 690,18 |
| Бюджетные организации | Тыс. м3/год | 64,58 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 |
| Прочие потребители | Тыс. м3/год | 40,14 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
| Итого по г.Бокситогорск | Тыс. м3/год | 749,87 | 799,05 | 801,52 | 803,99 | 806,46 | 808,92 | 817,98 | 827,03 | 836,09 |
| Итого по д.Сегла | Тыс. м3/год | 4,68 | 5,27 | 6,62 | 6,64 | 6,67 | 6,69 | 6,72 | 6,85 | 6,98 |
| Итого по МО | Тыс. м3/год | 754,54 | 804,32 | 808,13 | 810,63 | 813,12 | 815,62 | 824,7 | 833,88 | 843,07 |
| В сфере горячего водоснабжения |
| Население | Тыс. м3/год | 724,67 | 733,65 | 736,42 | 739,20 | 741,97 | 744,75 | 754,92 | 756,95 | 758,99 |
| Прочие потребители | Тыс. м3/год | 144,93 | 146,73 | 147,28 | 147,84 | 148,39 | 148,95 | 150,98 | 151,39 | 151,80 |
| Итого по г.Бокситогорск | Тыс. м3/год | 869,61 | 880,38 | 883,71 | 887,04 | 890,37 | 893,70 | 905,90 | 908,34 | 910,78 |
| Население | Тыс. м3/год | 4,78 | 4,82 | 4,84 | 4,87 | 4,89 | 4,91 | 4,94 | 4,96 | 4,99 |
| Прочие потребители | Тыс. м3/год | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| Итого по д.Сегла | Тыс. м3/год | 5,74 | 5,78 | 5,81 | 5,84 | 5,87 | 5,90 | 5,93 | 5,96 | 5,98 |
| Итого по МО | Тыс. м3/год | 875,34 | 886,16 | 889,52 | 892,88 | 896,23 | 899,59 | 911,83 | 914,30 | 916,77 |

При 1 варианте развития централизованной системы горячего водоснабжения города Бокситогорск с 2016 года все затраты воды на нужды горячего водоснабжения будут приходиться на источник холодного водоснабжения. В связи с этим перспективные расходы холодной воды составят:

# Таблица 26 Перспективные балансы затрат холодной воды на нужды горячего и холодного водоснабжения

| Перспективный баланс полезного отпуска холодной воды на основе фактических расходов по данным 2013 года |
| --- |
| Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| В сфере холодного водоснабжения |
| Итого по г.Бокситогорск | Тыс. м3/год | 749,87 | 799,05 | 1685,23 | 1691,03 | 1696,83 | 1702,62 | 1723,88 | 1735,37 | 1746,87 |
| Итого по д.Сегла | Тыс. м3/год | 10,42 | 11,05 | 12,43 | 12,48 | 12,54 | 12,59 | 12,65 | 12,81 | 12,96 |
| ИТОГО ПО МО | Тыс. м3/год | 760,29 | 810,10 | 1697,66 | 1703,51 | 1709,36 | 1715,20 | 1736,53 | 1748,18 | 1759,84 |

На основе этих данных на рисунке 11 была представлена  диаграмма распределения затрат холодной воды:

# Рисунок 11 Распределение затрат воды 2030 год

### Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

# В сфере горячего водоснабжения

В связи с тем, что централизованная система теплоснабжения Бокситогорского городского поселения открытого типа невозможно учесть реальных потерь теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. Поэтому данные о потерях теплоносителя в сетях представлены в общем виде.

# Таблица 27. Нормативные потери теплоносителя воды при транспортировке

| Нормативные потери тепла и теплоносителя в сетях теплоснабжения |
| --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 | 2030 |
| Потери теплоносителя в сетях теплоснабжения | м3 | 5753 | 5879,2 |
| Потери тепловой энергии с утечками | Гкал | 287,65 | 293,96 |
| Среднечасовая нормативная величина утечек воды за год | м3/ч | 3,16 | 3,34 |

В связи с ростом объема отпускаемой тепловой энергии и горячей воды в сеть в перспективе до 2030 года объем потерь в сетях увеличится согласно данным представленным в таблице 27.

# В сфере холодного водоснабжения

Согласно данным ООО «ТеплоСервис» реальный объем потерь в сетях в 2011 году превышал максимально возможные потери, которые утверждались в тарифе, и составлял порядка 59% от отпуска в сеть. В 2012 году наблюдается положительное изменение доли потерь от полезного отпуска, потери в сетях составили 45,4% от отпуска в сеть. В 2013 году потери холодной воды в сетях составили 48,91 % от отпуска в сеть. В связи с этим в перспективе до 2030 года предлагается замена старых сетей, которая приведет в дальнейшем к снижению потерь в сетях. Подробнее, об участках подлежащих замене и затратах на проведения данных мероприятия показано в пункте 4,2 данной схемы. Ниже представлена динамика потерь в перспективе до 2030 года.

# Таблица 28 Перспективный баланс потерь воды

| Затраты воды | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 1630,9 | 1570,3 | 1520,7 | 1502,0 | 3059,3 | 2987,5 | 2920,8 | 2859,1 | 2827,1 | 2593,0 | 2426,9 |
| Собственные нужды | тыс. м3/год | 163,1 | 157,0 | 152,0 | 150,1 | 305,8 | 298,6 | 292,0 | 285,8 | 282,6 | 259,2 | 242,6 |
| Отпущено в сеть | тыс. м3/год | 1467,8 | 1413,3 | 1368,7 | 1351,9 | 2753,5 | 2688,9 | 2628,9 | 2573,3 | 2544,5 | 2333,8 | 2184,3 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 666,6 | 691,3 | 608,4 | 541,8 | 1055,9 | 985,4 | 919,5 | 858,1 | 807,9 | 585,6 | 424,5 |
|  | % | 45,4% | 48,9% | 44,5% | 40,1% | 38,3% | 36,6% | 35,0% | 33,3% | 31,8% | 25,1% | 19,4% |
|  | м3/сут | 1826,4 | 1894,0 | 1666,8 | 1317,8 | 1444,2 | 1443,4 | 1442,6 | 1441,9 | 1439,1 | 1437,5 | 1436,0 |

# Рисунок 12 Динамика потерь воды питьевого качества в сетях

По состоянию 2030 года планируется снижение потерь до 19.4 % от отпуска в сеть за счет замены трубопровода износ которого превышает допустимы нормы.

### Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Исходя из анализа данных, приведенных в предыдущих пунктах данной схемы, была определена динамика распределения объемов затраченной воды в перспективе до 2030 года.

# Таблица 29. Перспективные общие водные балансы

| Общий баланс воды по территории Бокситогорского городского поселения |
| --- |
| Затраты воды | Ед. изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| В сфере холодного водоснабжения(вода питьевого качества) |
| Поднято воды | тыс. м3 | 1520,7 | 1502,0 | 3059,3 | 2987,5 | 2920,8 | 2859,1 | 2827,1 | 2593,0 | 2426,9 |
| Собственные нужды | тыс. м3 | 152,0 | 150,1 | 305,8 | 298,6 | 292,0 | 285,8 | 282,6 | 259,2 | 242,6 |
| Отпущено в сеть | тыс. м3 | 1368,7 | 1351,9 | 2753,5 | 2688,9 | 2628,9 | 2573,3 | 2544,5 | 2333,8 | 2184,3 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 608,4 | 541,8 | 1055,9 | 985,4 | 919,5 | 858,1 | 807,9 | 585,6 | 424,5 |
| Полезный отпуск | тыс. м3 | 760,3 | 810,1 | 1697,7 | 1703,5 | 1709,4 | 1715,2 | 1736,5 | 1748,2 | 1759,8 |
| Население | тыс. м3 | 645.15 | 653,14 | 655,61 | 658,08 | 660,55 | 663,02 | 672,07 | 681,13 | 690,18 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 64,58 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 |
| Прочие | тыс. м3 | 40,14 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
| Примечание: в строке полезный отпуск, с 2016 года указан годовой объем с учетом затрат на горячее и холодное водоснабжение |
| В сфере горячего водоснабжения |
| Горячая вода на население | тыс. м3 | 729,45 | 738,47 | 741,27 | 744,06 | 746,86 | 749,66 | 759,86 | 761,91 | 763,97 |
| Горячая вода на прочих | тыс. м3 | 145,89 | 147,69 | 148,25 | 148,81 | 149,37 | 149,93 | 151,97 | 152,38 | 152,79 |
| Полезный отпуск | тыс. м3 | 875,34 | 886,16 | 889,52 | 892,88 | 896,23 | 899,59 | 911,83 | 914,30 | 916,77 |
| Потери в сетях с утечками | тыс. м3 | 5,75 | 5,75 | 5,76 | 5,77 | 5,78 | 5,79 | 5,80 | 5,84 | 5,88 |
| Всего воды отпущено в сеть | тыс. м3 | 881,09 | 891,91 | 895,28 | 898,65 | 902,01 | 905,38 | 917,63 | 920,14 | 922,65 |
| В сфере водоотведения |
| Население | тыс. м3 | 1374,6 | 1391,61 | 1396,88 | 1402,14 | 1407,41 | 1412,68 | 1431,93 | 1443,04 | 1454,15 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 64,58 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 186,03 | 187,914 | 188,473 | 189,033 | 189,592 | 190,152 | 192,191 | 192,603 | 193,015 |
| Итого | тыс. м3 | 1641,39 | 1702,01 | 1696,8 | 1702,64 | 1708,47 | 1714,31 | 1735,61 | 1747,18 | 1758,74 |

Исходя из полученных данных о перспективных потреблениях воды потребителями, была произведена оценка объемов сточных воды по группам потребителей, которая представлена в таблице 29. Ниже представлена разбивка по территориям муниципального образования:

# Таблица 30 Перспективные затраты воды по группам потребителей города Бокситогорск

| город Бокситогорск |
| --- |
| Затраты воды | Ед. изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| В сфере холодного водоснабжения(вода питьевого качества) |
| Население | тыс. м3 | 645,15 | 653,14 | 655,61 | 658,08 | 660,55 | 663,02 | 672,07 | 681,13 | 690,18 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 64,58 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 |
| Прочие | тыс. м3 | 40,14 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
| Итого | тыс. м3 | 749,87 | 799,05 | 801,52 | 803,99 | 806,46 | 808,92 | 817,98 | 827,03 | 836,09 |
| В сфере горячего водоснабжения |
| Население | тыс. м3 | 724,67 | 733,65 | 736,42 | 739,20 | 741,97 | 744,75 | 754,92 | 756,95 | 758,99 |
| Прочие | тыс. м3 | 144,93 | 146,73 | 147,28 | 147,84 | 148,39 | 148,95 | 150,98 | 151,39 | 151,80 |
| Итого | тыс. м3 | 869,61 | 880,38 | 883,71 | 887,04 | 890,37 | 893,70 | 905,90 | 908,34 | 910,78 |
| В сфере водоотведения |
| Население | тыс. м3 | 1369,82 | 1386,79 | 1392,03 | 1397,28 | 1402,52 | 1407,77 | 1426,99 | 1438,08 | 1449,17 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 64,58 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 185,07 | 186,95 | 187,50 | 188,06 | 188,61 | 189,17 | 191,20 | 191,61 | 192,02 |
| Итого | тыс. м3 | 1619,48 | 1679,43 | 1685,23 | 1691,03 | 1696,83 | 1702,63 | 1723,88 | 1735,38 | 1746,87 |

# Таблица 31 Перспективные затраты воды по группам потребителей деревни Сегла

| Деревня Сегла |
| --- |
| Затраты воды | Ед. изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| В сфере холодного водоснабжения(вода питьевого качества) |
| Полезный отпуск | тыс. м3 | 4,68 | 5,27 | 6,62 | 6,64 | 6,67 | 6,69 | 6,72 | 6,85 | 6,98 |
| В сфере горячего водоснабжения |
| Полезный отпуск | тыс. м3 | 5,74 | 5,78 | 5,81 | 5,84 | 5,87 | 5,90 | 5,93 | 5,96 | 5,98 |
| В сфере водоотведения |
| Отведено стоков | тыс. м3 | 10,42 | 11,05 | 12,43 | 12,48 | 12,54 | 12,59 | 12,65 | 12,81 | 12,96 |

### Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

# Город Бокситогорск

Согласно муниципальному контракту от 07.11.2013 на проведение проектно-сметных работ «Реконструкция комплекса водозаборных и водоочистных сооружений города Бокситогорска» исполнителем данного контракта является ООО «Южный Проектный Институт». В связи с этим все расчетные данные по резервам и дефицитам мощностей водозаборных и водоочистных сооружений были согласованы с данной организацией.

Согласно данным представленным в пункте 3.6 в данной схеме и информацией предоставленной проектной организацией ООО «Южный Проектный Институт» была произведена оценка резервов или дефицитов мощностей в перспективе до 2030 года. Результаты данного анализа представлены ниже:

# Таблица 32 Расчетные значения перспективных затрат холодной и горячей воды в городе Бокситогорск до 2030 года

| Наименование показателя | единица измерения | 2013 | 2018 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды население |
| В зданиях оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | м3/сут | 4045 | 5100 | 5400 |
| В зданиях, с водопользованием из водозаборных колонок, без канализации | м3/сут | 8 | - | - |
| Всего | м3/сут | 4053 | 5100 | 5400 |
| Полив территории |
| удельный среднесуточный | л/(сут.*чел.) | 25 | 25 | 40 |
| расчетный среднесуточный | м3/сут | 408,75 | 425 | 720 |
| Итого | м3/сут | 4461,75 | 5525 | 6120 |
| Неучтенные расходы и расход на предприятия местной промышленности - 20% | м3/сут | 892,35 | 1105 | 1224 |
| Общее среднесуточное водопотребление по городу | м3/сут | 5354,1 | 6630 | 7344 |
| расчетные расходы по системе водоснабжения |
| максимальный суточный | м3/сут | 6960,33 | 8619 | 9547 |
| средний часовой | м3/ч | 290 | 359 | 400 |
| максимальный часовой | м3/ч | 464 | 575 | 640 |
| максимальный секундный | л/с | 128,90 | 159,61 | 177,78 |
| минимальный часовой | м3/ч | 69,60 | 86,19 | 96 |

# Таблица 33 Оценка производительности системы водоснабжения г. Бокситогорск в перспективе до 2030 года

| Суточные расходы в м3/сут. |
| --- |
| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Средний объем в сутки | 6452,55 | 6532,5 | 6557,2 | 6581,9 | 6606,6 | 6937,36 | 7032,11 | 7126,85 | 7221,6 |
| Максимальный объем в сутки | 8388,315 | 8492,25 | 8524,36 | 8556,47 | 8588,58 | 9018,568 | 9141,739 | 9264,909 | 9388,08 |
| Максимально возможный объем в сутки | 8554 | 8554 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Резерв мощностей | 1,94% | 0,72% | 14,76% | 14,44% | 14,11% | 9,81% | 8,58% | 7,35% | 6,12% |

# Рисунок 13 Резервы производительности оборудования водозабора и водоподготовки

Как видно из рисунка 13 в 2030 году наблюдается резерв мощности в 6,12 %. Данный резерв обеспечивается благодаря реконструкции и модернизации оборудования водозабора и водоочистных сооружений города Бокситогорск. При функционировании системы холодного водоснабжения на старых мощностях наблюдается следующая динамика резервов:

Рисунок 14 динамика резервов мощностей без модернизации системы холодного водоснабжения г.Бокситогорск к 2016 году

Дефицит мощностей с 2017 года наблюдается за счет увеличения необходимых объемов холодной воды для питания теплоносителем системы горячего водоснабжения. В связи с этим для обеспечения потребителей города Бокситогорск необходимо провести модернизацию системы холодного водоснабжения с целью увеличения производительности системы до 10000 м3/сут.

# Деревня Сегла

Из анализа резервов производительности системы холодного водоснабжения деревни Сегла, представленного в пункте 3.6 данной схемы, были получены следующие показатели:

# Таблица 34 Оценка производительности системы водоснабжения д. Сегла в перспективе до 2030 года

| Суточные расходы в м3/сут. |
| --- |
| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Средний объем в сутки | 42,58 | 42,90 | 43,11 | 43,33 | 43,54 | 43,76 | 43,97 | 45,05 | 46,13 |
| Максимальный объем в сутки | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Максимально возможный объем в сутки | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Резерв мощностей | 70,43% | 70,21% | 70,06% | 69,91% | 69,76% | 69,61% | 69,46% | 68,72% | 67,97% |

# Рисунок 15 динамика резервов мощностей системы холодного водоснабжения д.Сегла

Исходя из рисунка 15, в деревне Сегла резерв мощностей к 2030 году составляет 67,97%. Поэтому система холодного водоснабжения деревни Сегла в повышении мощностей на срок реализации данной схемы не нуждается.

### Информация об организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

По состоянию 2013 года холодным водоснабжением на территории Бокситогорского городского поселения на основе договора хозяйственного ведения занимается организация МУП «Благоустройство». С 01.02.2014 организацией наделенной статусом гарантирующий поставщик холодного водоснабжения и водоотведения является ООО «ОблСпецСтрой».

Источником снабжения горячей воды на территории города Бокситогорск является организация ОАО «РУСАЛ Бокситогорск». Организация, наделенная статусом гарантирующего поставщика горячего водоснабжения на территории Бокситогорского городского поселения является ООО «Петербургтеплоэнерго».

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Для достижения целевых показателей к реализации предлагается следующий список мероприятий по годам:

- Неотложные мероприятия по обеспечению питьевой водой г. Бокситогорск, в том числе проектно изыскательные работы

- Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены (2014-2030);

- Обустройство зон санитарной охраны скважинного водозабора г. Бокситогорск и д. Сегла (2016-2017);

- Установка приборов учета воды питьевого качества (2014);

- Проектные и строительные работы в городе Бокситогорск по переводу систем ГВС на закрытую схему(2015).

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены, замена запорной арматуры

Сети водоснабжения Бокситогорского городского поселения находятся в крайне критическом состоянии, поскольку их эксплуатационный срок давно истек. Это является причиной повышенного количества аварий в сетях, большого количества потерь воды в сетях (более 40%), изменения химического состава воды (повышенное количество металла в воде). В целях устранения этих проблем необходимо провести мероприятия по замене трубопровода.

Исходя из данных водоснабжающих организаций (ООО «ТеплоСервис», МУП «Благоустройство») фактические потери в сетях на данный момент (2013 год) составляют 48,9% от отпуска в сеть. При замене до 2015 года 20 км сетей потери в сетях снизятся до 40,1 %. Из-за отсутствия источников финансирования невозможно разово заменить весь трубопровод эксплуатационный срок, которого давно истек. В связи с этим предлагается в период с 2016 по 2030 год производить ежегодную замену сетей водоснабжения 7 %. Это позволит понизить потери в сетях до 19,4 %.

# Таблица 35 Расчет динамики потерь за счет замены трубопровода и запорной арматуры в сетях водоснабжения

| Затраты воды | Ед. изм | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено в сеть | тыс. м3/год | 1467,8 | 1413,3 | 1368,7 | 1351,9 | 2753,5 | 2688,9 | 2628,9 | 2573,3 | 2544,5 | 2333,8 | 2184,3 |
| Потери в сетях | тыс. м3/год | 666,6 | 691,3 | 608,4 | 541,8 | 1055,9 | 985,4 | 919,5 | 858,1 | 807,9 | 585,6 | 424,5 |
|  | % | 45,4% | 48,9% | 44,5% | 40,1% | 38,3% | 36,6% | 35,0% | 33,3% | 31,8% | 25,1% | 19,4% |
|  | м3/сут | 1826,4 | 1894,0 | 1666,8 | 1484,3 | 2892,8 | 2699,6 | 2519,2 | 2350,9 | 2213,5 | 1604,4 | 1162,9 |

Исходя из данных сайта http://kantata.ru средняя стоимость прокладки 1 п.м сетей составит:

# Таблица 36 Средняя стоимость прокладки 1 п.м сетей водоснабжения

| Диаметр трубопровода | Стоимость прокладки 1 погонного метра, руб., с учетом НДС 18% |
| --- | --- |
|  | Без стоимости трубы и сварки стыков | Со стоимостью трубы и сваркой стыков |
| Д = 63 мм | от 700 | от 800 |
| Д = 110 мм | от 1 000 | от 1 300 |
| Д = 160 мм | от 1 700 | от 2 200 |
| Д = 225 мм | от 3 000 | от 4 300 |
| Д = 315 мм | от 4 000 | от 5 650 |
| Д = 400 мм | от 7 000 | от 10 350 |
| Д = 500 мм | от 8 000 | от 12 800 |
| Д = 630 мм | от 9 800 | от 17 200 |

Исходя из этих цен, можно оценить стоимость замены сетей по годам реализации данного мероприятия:

# Таблица 37 Приблизительные стоимости на замену старых сетей

| Стоимость замены сетей по годам реализации мероприятия |
| --- |
| Года реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Стоимость тыс. руб. | 34494 | 34494 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 |

# Проектные и строительно-монтажные работы по установке ИТП, реконструкция внутридомовых сетей ГВС

Для реализации данного мероприятия необходимо произвести следующие виды работ:

Замена систем розлива;

Замена стояков ГВС;

Установка квартирных счетчиков горячей воды;

Замена систем разводки трубопроводов по квартирам.

Состав работ и затраты на выполнение данного мероприятия были определены для многоквартирных жилых домов:

  - Проектирование внутренних систем ГВС, АТП+ИТП, общедомовых узлов учета 29 070 тыс. руб.;

  - Замена внутридомовых систем ГВС– 129 743 тыс. руб.;

  - Устройство систем ввода: АИТП(73 дома) 87 600 тыс. руб. ; ИТП(98 домов) 39 200 тыс. руб.;

  - Установка общедомовых узлов учета (97 домов)  22 368 тыс. руб.

Суммарная ориентировочная стоимость работ для реализации данного мероприятия составила 307 980 тыс. руб.

Оценку затрат для реализации данного мероприятия в сфере бюджетной и коммерческой группе потребителей можно произвести следующим способом.  Средняя стоимость обустройства системой 1го МКД составила 1801 тыс. руб. Количество  объектов бюджетной сферы составляет 25 строений в коммерческой группе 44 строения. В сумме на обустройства 69 зданий оборудованием ИТП и подключением их к централизованной системе холодного водоснабжения затраты составят 124,269 млн. руб.

Общая стоимость проведения работ для реализации данного мероприятия составляет 432 249 тыс. руб.

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

В период с 2014 по 2016 год планируется провести неотложные работы по обеспечению водой питьевого качества в городе Бокситогорск потребителей, в которые будут входить проектно-изыскательные работы по модернизации и капитальному ремонту сетей водоснабжения. В 2016 году будут произведены работы по реконструкции (капитальному ремонту) существующего водозабора (Артезианских скважин) и водоочистных сооружений. Источником финансирования данного мероприятия на 95,5 % будет областной бюджет согласно программе «Чистая вода Ленинградской области 2011-2017 годы», оставшиеся материальные средства будут выделены из бюджета муниципального образования. Стоимость проведения данных работ составит 134134,1 тыс. руб. Подробное распределение финансовых средств по годам представлено в разделе 6, в таблицах 40 и 41.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

В рамках реализации проекта по реконструкции очистных сооружений комплекса водозаборных и водоочистных сооружений г. Бокситогорска планируется в период с 2015 по 2016 год устройство систем диспетчеризации и автоматизации системы централизованного водоснабжения города Бокситогорск.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

По данным ООО «Районной жилищной управляющей компании» и ООО «Бокситогорская городская жилищная управляющая организация» на территории Бокситогорского городского поселения общедомовыми приборами учета оснащены следующие здания:

Таблица 38 Уровень оснащенности Бокситогорского городского поселения приборами учета воды

| Оснащенность приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов |
| --- |
| Наименование показателя | Общая потребность в приборах учета на 1 января отчетного года (ед.) | Фактическое оснащение за отчетный год (ед.) | Уровень оснащенности за отчетный год (%) |
| Холодная вода |
| по организациям бюджетной сферы: | 0 | 0 | 0 |
| муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 |
| областной собственности | 0 | 0 | 0 |
| федеральной собственности | 0 | 0 | 0 |
| коллективными (общедомовыми): | 168 | 139 | 82,74- |
| квартирными | 8038 | 3282 | 40,83 |
| Горячая вода |
| по организациям бюджетной сферы: | 0 | 0 | 0 |
| муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 |
| областной собственности | 0 | 0 | 0 |
| федеральной собственности | 0 | 0 | 0 |
| коллективными (общедомовыми): | 0 | 0 | 0 |
| квартирными | 8038 | 3325 | 41,37 |

Исходя из этого можно сказать, что уровень учета холодной в многоквартирных домах Бокситогорского городского поселения составляет 82,74 %. Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета очень низок и составляет всего 40,83 %.

В сфере горячего водоснабжения приборы учета установлены только в квартирах и их доля от общего количества квартир составила всего 41,37 %.

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения и их обоснование.

Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

При прокладке водоводов в две или более линии, необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30 % расчетного расхода, на производственные нужды — по аварийному графику.

При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии на водоводе. Аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварии на водоводе (расчетное время) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику.

Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

Для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

Для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;

Для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:

Поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;

Клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;

Клапанов для впуска и защемления воздуха;

Вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;

Выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;

Компенсаторов;

Монтажных вставок;

Обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;

Регуляторов давления;

Аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.

На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.

Водоводы и водопроводные сети надлежит прокладывать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

Поскольку в генеральном плане отсутствует информация о точном месторасположении строящихся новых зданий невозможно определить оптимальные варианты прохождения трубопроводов на всю перспективную застройку. На рисунке 16 отмечены все объекты нового строительства на ближайшую перспективу. Те объекты, расположение которых известно на сегодняшний день были включены в схему и подключены к системе холодного водоснабжения (на рисунке 16 выделены красными окружностями). Подробная информация о новых потребителях указано в электронной модели.

# Рисунок 16 Схема подключения перспективных сетей водоснабжения до 2016

### Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Согласно генеральному плану были определены участки строительства объектов системы водоснабжения. Так же были определены новые потребители, которых необходимо подключить к существующей системе на ближайшую перспективу. В целях обеспечения существующих и перспективных абонентов централизованным водоснабжением был произведен анализ существующих сетей.

На рисунке 23 синим цветом отображены участки сетей водоснабжения, сплошными линиями текущее состояние (2013 год), пунктиром перспектива до 2030 года. В зоне данных участков строительство насосных станций не предвидится, поскольку напора в сетях на данном этапе расчета хватает для обеспечения потребителей водой питьевого качества.

# Рисунок 17 Пьезометрический график от источника до здания ФОК

На рисунке 17 показано изменение напора в сети от источника до здания ФОК при минимальном расходе на потребителе  1,861 л/с. Поскольку затраты горячей воды от централизованной системы в проекте не предусмотрены принимался проектный среднесуточный расход холодной воды. Исходя из этого видно, что система холодного водоснабжения обеспечивает здание необходимым напором.

Для оценки функциональности системы на перспективу до 2016 года необходимо привести падение напора от источника до конечного (самого отдаленного от источника потребителя) потребителя. В связи с этим для анализа были приняты несколько конечных потребителей: здание очистных сооружений (КОС), самое отдаленное здания на севере города в частном секторе, здание будущей котельной в южной части города. Ниже приведены пьезометрические графики от источника до этих потребителей.

# Рисунок 18 Пьезометрические графики анализа гидравлического режима г. Бокситогорск

По данным рисунка 18 можно сказать, что при среднечасовых расходах нехватка напора на всех 3 потребителях не наблюдается. В частном секторе и на котельной напор на потребителе превышает отметку 60 м, что является повышенным напором для систем водоснабжения.

Для оценки надежности системы водоснабжения города Бокситогорск в электронной модели были созданы условия повышенного водоразбора из системы холодного водоснабжения города Бокситогорск. При этом напор в сети изменился следующим образом:

# Рисунок 19 Падение напора в сети при повышенном водоразборе в сети города Бокситогорск

Исходя из вышеприведенных пьезометрических графиков видно, что на потребителях обеспечивается необходимый напор на потребителях.

В деревне Сегла для  оценки гидравлического режима внутри сети были выбраны следующие конечные потребители: двухэтажное жилое здание, здание котельной. Ниже приведены пьезометрические графики:

# Рисунок 20 Пьезометрические графики анализа гидравлического режима д. Сегла

Исходя из рисунка 20 видно, что оба потребителя получают необходимый напор на вводе в здание. Все остальные потребители (2 трехэтажных многоквартирных здания) получают минимальный необходимый напор на вводе в здание 14м. В связи с этим в ходе анализа гидравлического режима сети д. Сегла проблем не выявлено.

### Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Все объекты системы водоснабжения, планируемые к застройке до 2030 года, находятся в пределах города Бокситогорск. В деревне Сегла расширения границ системы не планируется. В остальных поселениях перспектива строительства централизованной системы водоснабжения не предвидится. Ниже приведена информация об объектах перспективной застройки до 2016 года.

# Таблица 39 Объекты перспективного строительства в городе Бокситогорск

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Срок ввода объекта нового строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и бассейном. | Ленинградская область, г.Бокситогорск в районе улицы Спортивной | 3 квартал 2014 года |
| 2 | Детский сад на 12 групп | Ленинградская область, г.Бокситогорск ул. Южная д.3 | 2015 |
| 3 | Аптека | Ленинградская область, г.Бокситогорск ул. Садовая, во дворе д.15 | 3 квартал 2014 года |
| 4 | Малоэтажный многоквартирный дом | Ленинградская область, г.Бокситогорск ул. Павлова д.3 | Август 2014 |
| 5 | Изолятор временного содержания ОМВД России по Бокситогорскому району | Ленинградская область, г.Бокситогорск ул. Заводская, д.8а | Декабрь 2014 года |
| 6 | Здание новой котельной г. Бокситогорск | Ленинградская область, г.Бокситогорск ул. Заводская | Декабрь 2015 года |

### Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

# Рисунок 21 Действующая схема сетей водоснабжения на 2013 год

# Рисунок 22 Ближайшая перспективная застройка города Бокситогорск до 2016 года

# Рисунок 23 Схема перспективной застройки и прокладки магистральных сетей до 2030 года

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Водоочистные сооружения города Бокситогорск располагаются в 3 км до ЗСО первого пояса подземного источника «Бубровец» в связи с этим промывные воды здания ВОС не воздействуют на подземный источник.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

Для обеспечения безопасной эксплуатации хлораторных предусмотрены защитные колпаки для контейнеров, сигнализация утечки хлора, система орошения хлораторной, вентиляция и прием стоков орошения.

## Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

# Таблица 40 Характеристика вводимых мероприятий

| № | Наименование мероприятий | Характеристика | Источники финансирования | Всего | Затраты по годам в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Неотложные мероприятия по обеспечению питьевой водой г. Бокситогорск в том числе проектно изыскательные работы | Реконструкция и модернизация существующих источников водоснабжения и водоочистных сооружений | Бюджетное финансирование из областного источника | 128134 |  | 18134 | 110000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджетное финансирование муниципального образования | 6000 |  | 1000 | 5000 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены | Замена до 2015 года 20 км сетей, начиная с 2016 года 5 % в год с целью снижения потерь воды | Бюджетное финансирование муниципального образования | 143488 | 34994 | 34994 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 |
| 3 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения в зоне перспективной застройки | Подключение новых абонентов к централизованной системе водоснабжения | Бюджетное финансирование муниципального образования | 3300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 |
| 4 | Установка общедомовых приборов учета холодной воды | Соблюдение требований 261 ФЗ | - | 1400 | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обустройство зон санитарной охраны скважинного водозабора г. Бокситогорск и д. Сегла | - | Бюджетное финансирование муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Проектирование строительство в деревне Сегла станции обезжелезивания | Снижения содержания метала в воде до норм ПДК | Бюджетное финансирование муниципального образования | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Проектные и строительно-монтажные работы по установке ИТП, реконструкция внутридомовых сетей ГВС | Переход на систему горячего водоснабжения закрытого типа | Администрация МО | 432249 |  | 432249 |  |  |  |  |  |
| Итого | 716571 | 36894 | 486877 | 130200 | 17200 | 15200 | 15200 | 15000 |

Таблица 41 Характеристика вводимых мероприятий

| Наименование мероприятий | Характеристика | Источники финансирования | Всего | Затраты по годам в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Неотложные мероприятия по обеспечению питьевой водой г. Бокситогорск в том числе проектно изыскательные работы | Реконструкция и модернизация существующих источников водоснабжения и водоочистных сооружений | Бюджетное финансирование из областного источника | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджетное финансирование муниципального образования | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены | Замена до 2015 года 20 км сетей, начиная с 2016 года 5 % в год с целью снижения потерь воды | Бюджетное финансирование муниципального образования | 147000 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 |
| Проектирование и строительство сетей водоснабжения в зоне перспективной застройки | Подключение новых абонентов к централизованной системе водоснабжения | Бюджетное финансирование муниципального образования | 3000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Установка общедомовых приборов учета холодной воды | Соблюдение требований 261 ФЗ | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство зон санитарной охраны скважинного водозабора г. Бокситогорск и д. Сегла | - | Бюджетное финансирование муниципального образования | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительство в деревне Сегла станции обезжелезивания | Снижения содержания метала в воде до норм ПДК | Бюджетное финансирование муниципального образования | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные и строительно-монтажные работы по установке ИТП, реконструкция внутридомовых сетей ГВС | Переход на систему горячего водоснабжения закрытого типа | Администрация МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 150000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000,0 | 15000,0 |

## Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

# Таблица 42 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| Целевые показатели | Ед. изм | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс. м3 | 1630,9 | 1570,3 | 1520,7 | 1502,0 | 3059,3 | 2987,5 | 2920,8 | 2859,1 | 2827,1 | 2593,0 | 2426,9 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 666,6 | 691,3 | 608,4 | 541,8 | 1055,9 | 985,4 | 919,5 | 858,1 | 807,9 | 585,6 | 424,5 |
|  | % | 45,4% | 48,9% | 44,5% | 40,1% | 38,3% | 36,6% | 35,0% | 33,3% | 31,8% | 25,1% | 19,4% |
| Полезный отпуск | тыс. м3 | 801,2 | 722,0 | 760,3 | 810,1 | 1697,7 | 1703,5 | 1709,4 | 1715,2 | 1736,5 | 1748,2 | 1759,8 |
| Удельный расход ЭЭ на производство 1 м3 воды. | кВт/м3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 0,50 | 0,50 | 0,27 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| Обеспеченность приборами учетов | % | 70 | 70 | 80 | 90 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозные объекты централизованных систем водоснабжения на территории Бокситогорского городского поселения не выявлены.

# Глава 2.  Схема водоотведения.

## Существующее положение в сфере водоотведения Бокситогорского городского поселения.

### Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны.

Согласно данным Администрации Бокситогорского муниципального района и информации предоставленной  организацией МУП «Благоустройство», которое занимается отведением стоков на территории муниципального образования. Водоотведение и очистка стоков осуществляется только на территории города Бокситогорск. В городе Бокситогорск производится перекачка и очистка хозяйственно бытовых стоков. В деревне Сегла осуществляется централизованное водоотведение без очистки. Все стоки в деревне Сегла сбрасываются на рельеф. В городской системе водоотведения присутствуют следующие этапы очистки стоков:

Сточные воды городской канализации по самотечному коллектору попадают в приемную камеру канализационно-очистных сооружений, откуда на насосную станцию, где производится очистка сточных вод на решетках от крупных механических примесей.

Насосной станцией поток сточных вод подается на две горизонтальные песколовки диаметром 6 метров с круговым движением воды. Сточные воды в песколовках очищаются от крупных минеральных примесей.

Из песколовок сточные воды поступают в блок технологических емкостей, в котором происходит биологическая очистка.

Потоки биологически и механически очищенной и осветленной воды собираются периферийными лотками и направляются в два контактных резервуара, где происходит обеззараживание очищенных сточных вод жидким хлором, подаваемым по трубе из хлораторной перед сбросом их в реку.

Сброс очищенных стоков в р. Пярдомля

### Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Суммарная производительность системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков города Бокситогорск составляет 13 тыс. м3/сут. Протяженность сетей водоотведения  составляет:

14 км внутриквартальных и внутридворовых сетей;

6,6 км уличной сети;

5 км магистральных коллекторов и одна канализационная насосная станция.

По состоянию 2013 года реальные протяженности сетей системы водоотведения не известны. Исходя из данных составленной электронной модели по состоянию 2013 года протяженность сетей в городе Бокситогорск приблизительно составляет 44,63 км. В деревне Сегла протяженность сетей водоотведения составляет 1,5 км.

Комплекс очистных сооружений города Бокситогорск состоит из следующих объектов:

Здание Песковых бункеров;

Здание узла хранения извести;

Здание цеха доочистки;

Комплекс очистных сооружений;

Песколовка;

Песколовка горизонтальная;

Площадка иловая;

Здание очистных решеток;

Здание производственного корпуса;

Здание базисного склада жидкого хлора;

Здание склада расходного хлора;

Здание станции насосной перекачки;

Здание станции насосной с приемными камерами;

Здание хлораторной;

Здание цеха доочистки сточных вод;

Здание цеха механического обезвоживания.

На насосной станций города Бокситогорск установлено следующее насосное оборудование:

# Таблица 43 Характеристика насосного оборудования КНС

| № | Наименование оборудования | Марка | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | КПД,% | Напор,м | Год ввода в эксплуатацию | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование перекачки (транспортировки) стоков |
| 1 | Центробежный сточно-массный насос | СМ 250-200-400/6 | 75 | 530 | 73 | 22 | 1985 | 99% |
| 2 | Центробежный сточно-массный насос | ФГ 450-22,5 | 75 | 530 | 73 | 22 | 1985 | 99% |
| 3 | Центробежный сточно-массный насос | ФГ 450-22,5 | 75 | 530 | 73 | 22 | 1985 | 99% |
| 4 | Центробежный сточно-массный насос | ФГ 216-24 | 40 | 216 | 57 | 24 | 1985 | 99% |
| 5 | Центробежный сточно-массный насос | ФГ 216-24 | 40 | 216 | 57 | 24 | 1985 | 99% |
| 6 | Центробежный сточно-массный насос | ФГ 216-24 | 40 | 216 | 57 | 24 | 1985 | 99% |

В состав КОС города Бокситогорск входит следующее электрооборудование оборудование:

# Таблица 44 Характеристика электрооборудования оборудования КОС

| № | Наименование оборудования | Марка | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | КПД,% | Напор,м | Год ввода в эксплуатацию | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование очистки стоков |
| 1 | Турбовоздуходувка | ТВ-80-1,4-01 | 110 | 6000 | - | - | 2011 |  |
| 2 | Турбовоздуходувка | ТВ-80-1,4-01 | 110 | 6000 | - | - | 1985 | 99% |

Технология очистки стоков происходит следующим способом. Сточные воды городской канализации по самотечному коллектору попадают в приемную камеру канализационно-очистных сооружений, откуда на насосную станцию, где производится очистка сточных вод на решетках от крупных механических примесей. Насосной станцией поток сточных вод подается на две горизонтальные песколовки диаметром 6 метров с круговым движением воды. Сточные воды в песколовках очищаются от крупных

минеральных примесей. Песок, выпавший на дно песколовки, удаляется с помощью гидроэлеватора. Пульпа подается на песковую площадку. Из песколовок сточные воды поступают в блок технологических емкостей, в котором происходит биологическая очистка. В состав блока технологических емкостей входят следующие сооружения по очистке сточных вод: первичные отстойники радиального типа, два двухкоридорных аэротенка, вторичные отстойники, минерализаторы и илоперегниватели.

Первичные отстойники предназначены для выделения из сточных вод грубодисперстных органических примесей способом отстаивания. Сырой осадок из конусов первичных отстойников удаляется эрлифтами и направляется в илоперегниватели. Очищенная от минеральных и органических примесей сточная вода периферийными лотками отводится от первичных отстойников и направляется в аэротенки.

Аэротенки предназначены для биологической очистке бытовых сточных вод от органических примесей в среде искусственно культивируемых микроорганизмов. Аэрация иловой смеси предусматривается подаваемым воздуходувками кислородом проходящем через фильтросные пластины, расход воздуха 1,4 м3/сек.

Из аэротенков иловая смесь дюкерами подается в центральную часть вторичных отстойников радиального типа для отделения очищенной воды от активного ила. Активный ил, выпавший в конусной части вторичных отстойников удаляется эрлифтами и направляется частично в аэротенки (циркулирующий) и частично (избыточный) в аэробные минерализаторы.

В аэробных минерализаторах минерализация ила осуществляется с помощью кислорода, подаваемого воздуходувками, расход воздуха составляет 1,4 м3/сек.

В процессе работы канализационно-очистных сооружений емкости, предназначенные для илоперегневателей, используются как обычные приемные резервуары осадка, поступающего из первичных отстойников.

Потоки биологически и механически очищенной и осветленной воды собираются периферийными лотками и направляются в два контактных резервуара, где происходит обеззараживание очищенных сточных вод жидким хлором, подаваемым по трубе из хлораторной перед сбросом их в реку. Для более интенсивного перемешивания обрабатываемой воды предусмотрена придонная подача в емкости сжатого воздуха через перфорированные трубы.

Обеззараженные сточные воды по самотечно-напорному трубопроводу сбрасываются в приемник сточных вод – реки  Пярдомля.

Согласно данным МУП «Благоустройство» химический анализ воды, поступающей в здания КОС, выглядит следующим образом:

# Таблица 45 Химический анализ воды

| Определяемые Показатели | Результаты исследований |
| --- | --- |
| Прозрачность натуральная | 4,0 см |
| Прозрачность после отстоя | 5,5 см |
| Температура | 6.0 °С |
| Взвешенные вещества | 72,6+18,2 мг/л |
| Водородный показатель (рН) | 7,28 ±0,01 ед.рН |
| БПК-5 | 93,43 + 23,36 мг02/л |
| Растворённый кислород | менее 1,0 мг02/л |
| ХПК | 163,2 ±32,6 мЮ2/л |
| Аммиак и аммоний ион (по азоту) | 16.4+4,1 мг/л |
| Нитриты (по N02) | менее 0,02 мг/л |
| Нитраты (по N03) | 1,3 + 0,2 мг/л |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 609,0 + 60.9 мг/л |
| Хлориды (по хлор) | 34,7 + 5,2 мг/л |
| Сульфаты (по S04) | 22,0 ±2,2 мг/л |
| Железо общее | 1,15 ±0,29 мг/л |
| Марганец | менее 0,05 мг/л |
| Фосфаты | 0,5 ± 0,2 мг/л |

После прохождения сточных вод через систему очистки стоков, согласно выше указанным технологиям значения показателей изменяются и выглядят следующим образом:

# Таблица 46 Химический анализ воды на выходе из зданий КОС

| Определяемые Показатели | Результаты исследований |
| --- | --- |
| БПК-5 | 2,31 ± 0,69 мг02/л |
| ХПК | 51,0+12,8 мг02/л |
| Аммиак и аммоний ион (по азоту) | 3,6 ± 1,1 мг/л |
| Нитриты (по N02) | 0,12 + 0,03 мг/л |
| Нитраты (по N03) | 15,5+2,3 мг/л |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 349,0 + 34,9 мг/л |
| Хлориды (по хлор) | 30,1 +4,5 мг/л |
| Сульфаты (по S04) | 17,0+ 1,7 мг/л |
| Железо общее | 0,11 +0,03 мг/л |
| Нефтепродукты | менее 0,05 мг/л |
| Марганец | менее 0,05 мг/л |
| Общий фосфор | 0,43+0,15 мг/л |
| Фосфаты | 0,38+0,13 мг/л |

# Таблица 47 Химический анализ воды из реки Пярдомля

| выше спуска на 100 м | ниже спуска на 100 м |
| --- | --- |
| Определяемые Показатели | Результаты исследований | Определяемые Показатели | Результаты исследований |
| Прозрачность натуральная | 12,0 см | Прозрачность натуральная | 17,0 см |
| Прозрачность после отстоя | 16,0 см | Прозрачность после отстоя | 19,0 см |
| Температура | 11,0 °С | Температура | 10,0 °С |
| Взвешенные вещества | 9,0 ± 2,7 мг/л | Взвешенные вещества | 32,4 ±8,1 мг/л |
| Водородный показатель (рН) | 7,37 + 0,01 ед.рН | Водородный показатель (рН) | 7,25 ±0,01 ед.рН |
| БПК-5 | 2,20 ± 0,70 мЮ2/л | БПК-5 | 4,06 ± 1,22 мЮ2/л |
| Растворённый кислород | 8,07 + 2,40 мг02/л | Растворённый кислород | 9.44 ±2,83 мг02/л |
| ХПК | 10,2+2,6 мЮ2/л | ХПК | 30,6 ± 7,7 мЮ2/л |
| Аммиак и аммоний ион (по азоту) | 4,6 + 1,4 мг/л | Аммиак и аммоний ион (по азоту) | 2,6 ± 0,8 мг/л |
| Нитриты (по N02) | 0,04 + 0,01 мг/л | Нитриты (по N02) | менее 0,02 мг/л |
| Нитраты (по N03) | 3,15 ±0,47 мг/л | Нитраты (по N03) | 0,40 ± 0,06 мг/л |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 319,0 + 31,9 мг/л | Общая минерализация (сухой остаток) | 269,0 ± 26,9 мг/л |
| Хлориды (по хлор) | 26,2+ 3,9 мг/л | Хлориды (по хлор) | менее 10,0 мг/л |
| Сульфаты (по S04) | 23,0 + 2,3 мг/л | Сульфаты (по S04) | 11,8+ 1,2 мг/л |
| Железо общее | 0,26 + 0,07 мг/л | Железо общее | 0,19 ±0,05 мг/л |
| Марганец | менее 0,05 мг/л | Марганец | менее 0,05 мг/л |
| Нефтепродукты | менее 0,05 мг/л | Нефтепродукты | менее 0,05 мг/л |
| Общий фосфор | 0,20 + 0,07 мг/л | Общий фосфор | 0,5 + 0,2 мг/л |
| Фосфаты | 0,13 + 0,05 мг/л | Фосфаты | 0,38 ±0,13 мг/л |

# Таблица 48 Нормы согласно СанПиН 2.1.5.980-00

| № | Показатели | Категории водопользования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий | Для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Взвешенные вещества* | При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на |
|  |  | 0,25 мг/дм3 | 0,75 мг/дм3 |
|  |  | Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5 %. |
|  |  | Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются |
| 2 | Плавающие примеси | На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей |
| 3 | Окраска | Не должна обнаруживаться в столбике |
|  |  | 20 см | 10 см |
| 4 | Запахи | Вода не должна приобретать запахи интенсивностью |
|  |  | более 2 баллов, обнаруживаемые: |
|  |  | непосредственно или при последующем хлорировании или других способах обработки | непосредственно |
| 5 | Температура | Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3°С по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет |
| 6 | Водородный показатель (рН) | Не должен выходить за пределы 6,5—8,5 |
| 7 | Минерализация воды | Не более 1000 мг/дм3, в т. Ч.: |
|  |  | хлоридов – 350; |
|  |  | сульфатов – 500 мг/дм3 |
| 8 | Растворенный кислород | Не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период года, |
|  |  | в пробе, отобранной до 12 часов дня. |
| 9 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | Не должно превышать при температуре 20 °С |
|  |  | 2 мг О2/дм3 | 4 мг О2/дм3 |
| 10 | Химическое потребление кисло-рода (бихроматная окисляемость), ХПК |  |
|  |  | Не должно превышать: |
|  |  | 15 мг О2/дм3 | 30 мгО2/дм3 |
| 11 | Химические вещества | Не должны содержаться в воде водных объектов |
|  |  | в концентрациях, превышающих ПДК или ОДУ |
| 12 | Возбудители кишечных инфекций | Вода не должна содержать возбудителей |
|  |  | кишечных инфекций |
| 13 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизне-способные цисты патогенных кишечных простейших |  |
|  |  | Не должны содержаться в 25 л воды |
| 14 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не более | Не более |
|  |  | 100 КОЕ/100 мл | 100 КОЕ/100 мл |
| 15 | Общие колиформные бактерии | Не более |
|  |  | 1000 КОЕ/100 мл | 500 КОЕ/100 мл |
| 16 | Колифаги | Не более |
|  |  | 10 БОЕ/100 мл | 10 БОЕ/100 мл |

Согласно химическим анализам сточных вод, проведенным в сентябре 2013 года можно сделать следующие выводы: исследуемая проба по санитарно-бактериологическим показателям соответствует требуемым значениям согласно СанПиН 2.1.5.980-00.

На данный момент максимальная производительность очистных сооружений составляет 13000 м3/сут. Фактически среднесуточное количество сбрасываемых стоков составляет 5380м3/сут. Это говорит о том, что по состоянию 2013 года резерв мощностей оборудования очистки стоков составляет более 50 %.

В деревне Сегла все стоки сбрасываются без очистки на рельеф местности, что не благоприятно сказывается на экологической ситуации территорий.

### Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Согласно данным Администрации Бокситогорского муниципального района централизованное водоотведение сточных вод осуществляется в городе Бокситогорск и в деревне Сегла. Все остальные населенные пункты  Бокситогорского городского поселения отводят стоки в выгребные ямы.

### Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В настоящее время отвод поверхностных стоков с застроенных территорий недостаточно организован. Водоотводные лотки или канавы проложены лишь на отдельных участках вдоль улиц  на территориях усадебной застройки. На территориях капитальной застройки присутствует ливневая канализация. Все ливневые стоки сбрасываются на рельеф.

Для отвода дождевых и талых вод с территорий существующей и проектируемой застройки предусматривается организация самотечных локальных водосточных сетей с выпуском поверхностных стоков после очистки в реку Пярдомлю, а также во внутригородские водоемы (пруды). Устройство децентрализованной системы водоотвода позволяет:

-осуществлять строительство сетей дождевой канализации на отдельных застраиваемых или реконструируемых участках, в зависимости от очередности строительства;

-поэтапно вводить в строй очистные сооружения, что обеспечит возможность постепенного улучшения качества воды в водоприемниках.

На территориях капитальной застройки намечается устройство закрытых сетей дождевой канализации, а в зонах усадебной застройки - развитие сетей открытых водостоков.

Перед выпуском в водоемы предусматривается очистка стоков на специальных очистных сооружениях.

При проектировании локальных очистных сооружений дождевой канализации предлагается применять современные и перспективные технологии и материалы, сооружения должны быть компактны, обладать высокой степенью очистки.

Промышленные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении.

### Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

На основе данных МУП «Благоустройство» была получена информация по сетям водоотведения, вся характеристика сетей водоотведения представлена в таблице ниже:

# Таблица 49 Магистрали системы водоотведения

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение | Год постройки | Протяженность, км | Износ, % | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| 1 | Канализационные сети асбоцементные | г.Бокситогорск | 1993 | 0,77 | 50,14 | 300 |
| 2 | Канализационные сети керамические | г.Бокситогорск | 1993 | 0,27 | 34,15 | 300 |
| 3 | Канализационные сети стальные | г.Бокситогорск | 1993 | 0,103 | 54,63 | 300 |
| 4 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дом 21 | 1967 | 0,2 | 76,99 | 150 |
| 5 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск. ул.Вишнякова, дом 25 | 1968 | 0,223 | 74,99 | 150 |
| 6 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дом 29 | 1979 | 0,2 | 51,43 | 150 |
| 7 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул. Комсомольская, дом 15 | 1958 | 0,148 | 94,69 | 150 |
| 8 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Комсомольская, дом 6 | 1956 | 0,122 | 98,43 | 150 |
| 9 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, дом 4 | 1977 | 0,12 | 56,53 | 150 |
| 10 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 7 | 1988 | 0,216 | 35,09 | 150 |
| 11 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул. Новогородская, дом 12 | 1987 | н/д | 37,06 | 150 |
| 12 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 19 | 1959 | 0,162 | 92,76 | 150 |
| 13 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 19 | 1983 | 0,216 | 43,32 | 150 |
| 14 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул. Садовая, дом 15 | 1966 | 0,071 | 78,84 | 150 |
| 15 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск. ул.Садовая, дом 3 | 1961 | 0,056 | 88,97 | 150 |
| 16 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 9 | 1963 | 0,202 | 84,9 | 150 |
| 17 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Социалистическая дом 19/2 | 1977 | 0,201 | 55,32 | 150 |
| 18 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Социалистическая дом 28 | 1977 | 0,398 | 55,33 | 50 |
| 19 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 10 | 1969 | 0,465 | 73,01 | 150 |
| 20 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 12 | 1972 | 0,089 | 66,6 | 150 |
| 21 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 14 | 1970 | 0,262 | 70,99 | 250 |
| 22 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Школьная, дом 20 | 1954 | 0,073 | 100,0 0 | 150 |
| 23 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 13 | 1973 ' | 0,418 | 63,33 | 250 |
| 24 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 15 | 1971 | 0,185 | 67,4 | 250 |
| 25 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 15/2 | 1975 | 0,95 | 59,36 | 150 |
| 26 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 17 | 1973 | 0,201 | 62,37 | 150 |
| 27 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 19 | 1972 | 0,299 | 65,38 | 150 |
| 28 | Наружные сети канализации | г.Бокситогорск, ул.Южная, дом 25 | 1970 | 0,362 | 69,37 | 150 |
| 29 | Сети дождевой канализации | Бокситогорск,ул. Павлова,кв.29 | 1973 | 0,655 | 100,0 | н/д |
| 30 | Сети хоз.фекальн.канализ. | Бокситогорск,ул. Вишнякова | 1950 | 0,46 | 100,0 | 300 |
| 32 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, ПТУ | 1975 | 0,6 | 100,0 | 150 |
| 33 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, дома 25-30 | 1970 | 0,257 | 81,07 | 200,150 |
| 34 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 11 | 1957 | 0,16 | 100,0 | 150 |
| 35 | Сети хоз. фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, квартал 12 | 1955 | н/д | 100,0 | 150 |
| 36 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 13 | 1957 | 0,45 | 100,0 | 300,150 |
| 37 | Сети хоз. фекал ьн. канал из. | г.Бокситогорск, квартал 15 | 1956 | 0,388 | 100,0 | 300,150 |
| 38 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 16 | 1958 | 0,05 | 100,0 | 150 |
| 39 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 18 | 1958 | 1,6 | 100,0 | 150 |
| 40 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 1-а | 1950 | 0,466 | 100,0 | 200 |
| 41 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 1-6 | 1953 | 1.564 | 100,0 | 200,150 |
| 42 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 2 | 1953 | 0,566 | 100,0 | 150 |
| 43 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 20 | 1956 | 1 | 100,0 | 250 |
| 44 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 21 | 1964 | 0,756 | 92,16 | 250,150 |
| 45 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 26-28 | 1985 | 0,131 | 45,99 | 300,250,150 |
| 46 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 29, ул.Вишнякова, дом 32 | 1971 | 0,107 | 81,29 | 150 |
| 47 | Сети хоз.фекальн.канализ | г.Бокситогорск, квартал 29, ул. Вишнякова, дома 21 -22 | 1967 | 0,127 | 86,96 | 300,150 |
| 48 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 29, ул.Павлова, дома 21-24 | 1972 | 0,083 | 78,05 | 150 |
| 49 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 29, ул.Павлова, дома 23-26 | 1973 | 0,121 | 100,0 0 | 150 |
| 50 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 29,ул.Павлова, дом 25 | 1974 | 0,181 | 100,0 0 | 150 |
| 51 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 3 | 1954 | 0,309 | 100,0 0 | 150 |
| 52 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 37-39 | 1991 |  | 60,07 | 150 |
| 53 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 4 | 1954 | 0.494 | 100,0 0 | 300,150 |
| 54 | Сети хоз.фекальн. канал из. | г.Бокситогорск. квартал 5 | 2001 | 0.255 | 22,53 | 150 |
| 55 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 5 | 1958 | 1,068 | 100,0 0 | 200 |
| 56 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 6 | 1953 | 0,186 | 100,0 0 | 200,150 |
| 57 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 7 | 1938 | 0,22 | 100,0 0 | 150 |
| 58 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, квартал 8 | 1956 | 0,565 | 100,0 0 | 150 |
| 59 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 2 | 1992 | 0,082 | 43,44 | 250 |
| 60 | Сети хоз.фекальн.канализ | г.Бокситогорск от гостиницы до ЖДЦ | 1950 |  | 100,0 0 | 300 |
| 61 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск от Депо до здания бывшей загот. конторы | 1954 | 0,566 | 100,0 0 | 250,150 |
| 62 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск от ЖДЦ до КОС | 1951 | 0,6 | 100,0 0 | 500 |
| 63 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск от ЖДЦ до ул.Заводской, дом 30 | 1959 | 0,55 | 100,0 0 | 300 |
| 64 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск от ул. Комсомольской, дом 16 до ул.Заводской, дом 11 | 1957 | 0,603 | 100,0 0 | 300 |
| 65 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск от ул. Комсомольской, дом 5 до ул.Заводской, дом 7/2 | 1952 | 0,79 | 100,0 0 | 200,150 |
| 66 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск от ул. Комсомольской, дом 7, до ул.Воронина, дом 3 | 1956 | 0,554 | 100,0 0 | 150 |
| 67 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск от ул.Социалистической дом 20 до ул.Заводской, дом 10 (бывшее здание ателье) | 1952 | 0,725 | 100,0 0 | 200 |
| 68 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск от ул.Школьной, дом 11 до ул.Заводской, дом 30 | 1957 | 0,35 | 100,0 0 | 150 |
| 69 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 33 | 1992 |  | 55,14 | 300,150 |
| 70 | Сети хоз.фекальн.канализ. | Бокситогорск,ул. Павлова,37 | 1993 | 0,162 | 50,77 | 150 |
| 71 | Сети хоз.фекальн. канализ. | г.Бокситогорск, ул.Садовая | 1964 | 0,294 | 89,03 | 250 |
| 72 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, ул.Социалистическая дома 1-19 | 1950 | 0,655 | 100,0 0 | 200 |
| 73 | Сети хоз.фекальн.канализ. | г.Бокситогорск, стадион | 1958 | н/д | 100,0 0 | 150 |
| 74 | Сети хоз.бытовой канализ. | г.Бокситогорск, ул. Металлургов, дом 4 | 1996 | 0,092 | 21,39 | 250 |
| 75 | Сеть канализационная | г.Бокситогорск, КОС | 1984 | н/д | 57,82 | 500 |
| 76 | Сеть канализационная /сооружения для очистки пром. сточн. вод/ | г.Бокситогорск, КОС | 1990 | 0,28 | 36.81 | 500 |
| 77 | Сеть канализационная | г.Бокситогорск, КОС | 1990 | 0,106 | 36,96 | 500 |
| 78 | Трубопровод сточных вод /технологические трубопроводы на площадке/ | г.Бокситогорск, КОС | 1984 | н/д | 100,0 0 | 500 |
| 79 | Сеть канализационная | г.Бокситогорск, КОС, цех механического обезвоживания | 1988 | 0,068 | 54,74 | 500 |
| 80 | Дренаж | г.Бокситогорск. ул.Павлова, дом 23, дом 26 | 1973 | 0,18 | 93,32 | 250 |
| 81 | Дренаж | г.Бокситогорск, дом 5 в квартале 21 | 1964 | 0,135 | 100,0 0 | 150 |
| 82 | Дренаж | г.Бокситогорск, квартал 29, ул.Красных Следопытов | 1975 | 0,26 | 89,9 | 150 |
| 83 | Дренаж | г.Бокситогорск квартал29, ул.Павлова, дом 21 | 1972 | 0,225 | 99,62 | 250 |
| 84 | Дренаж | г.Бокситогорск квартал29, ул.Садовая, дом 13 | 1967 | 0,266 | 93,7 | 300 |
| 85 | Ливневая канализация | г.Бокситогорск, КОС | 1990 | н/д | 74,63 | 500 |
| 86 | Сети дождевой канализации | г.Бокситогорск, квартал 37-39 | 1991 | н/д | 62,92 | 400 |
| 87 | Сети дождевой канализации | г.Бокситогорск, ул. Металлургов, дом 2 | 1994 | 0,105 | 45,01 | 500,250 |
| 88 | Сети дождевой канализации | г.Бокситогорск, ул.Павлова, дом 33 | 1992 | 0,04 | 45,4 | 400 |
| 89 | Сети дождевой канализации | г.Бокситогорск. ул.Павлова, дом 37 | 1993' | 0,131 | 42,06 | 200 |
| 90 | Сети дождевой канализации | г.Бокситогорск. ул.Павлова, дом 39 | 1994 | 0,232 | 47,09 | 400 |
| 91 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, квартал 29 | 1975 | 0,184 | 100 | 600,300,150 |
| 92 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, дом 4 | 1977 | 0,29 | 81,81 | 400,300 |
| 93 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 4 | 1996 | 0,084 | 31,95 | 300 |
| 94 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Металлургов, дом 7 | 1988 | 0,186 | 49,3 | 300 |
| 95 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 15 | 1966 | 0,042 | 79,15 | 300,250 |
| 96 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Садовая, дом 3 | 1961 | 0,045 | 88,9 | 300,250 |
| 97 | Сети ливневой канализации | г.Бокситогорск, ул.Спортивная, дом 12 | 1972 | 0,082 | 66,48 | 125 |
| 98 | Коллектор внеплощадочный ливневой | г.Бокситогорск, ул.Павлова, район школы № 2, квартал 26-28 | 1978 | н/д | 77,77 | 500 |
| 99 | Канализационные сети | дер.Сегла | 1973 | 1,5 км. | 100 | 150 |
| 100 | Коллектор внеплощадочный | г.Бокситогорск, квартал 26-28 | 1978 | 1,085 | 100 | 300 |
| 101 | Коллектор х/ф | г.Бокситогорск, ул.Заводская | 1947 | 0,39 | 100 | 500 |
| Итого | 27,927 | 43,6 | - |

Исходя информации представленной в таблице 49, можно сделать вывод, что моральный и физический износ 28,8% от всех сетей, эксплуатирующихся в данный, момент имеет износ 100%.  На основе разработанной электронной модели сетей водоотведения фактическая протяженность сетей  в городе  Бокситогорск составляет 44,63 км. В деревне Сегла протяженность составляет 1,5 км. Исходя из перспективной застройки до 2016 года (включительно) в городе Бокситогорск протяженность сетей на ближайшую перспективу составит 46,175 км. Протяженность сетей в д. Сегла в ближайшей перспективе не изменится.

### Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

По состоянию 2013 года большая часть сетей водоотведения города Бокситогорск находится в крайне критическом состоянии. Во время повышенной нагрузки на ливневые стоки здания очистных сооружений не справляются с объемами сточных вод. Все насосное оборудование здания насосной станции и очистных сооружений имеет физический и моральный износ более 90 %. В связи с этим можно дать низкую оценку безопасности системы водоотведения в целом. Поскольку такой износ оборудования во время повышенных нагрузок на систему водоотведения и очистки стоков может привести к большему количеству аварий в системе в целом.

### Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

По данным МУП «Благоустройство» все сточные воды, которые проходят очистку в здании КОС сбрасываются в реку Пярдомля. На всей протяженности реки проводятся ежемесячные заборы воды для анализа. Согласно полученным результатам анализа все показатели соответствую СанПиН 2.1.5 980-00. Все результаты анализов за последние месяцы за 2013 год представлены в таблице ниже.

# Таблица 50 Химический анализ воды за 2013 год

| Определяемые показатели | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выше спуска на 100 м | Ниже спуска на 100 м | Выше спуска на 100 м | Ниже спуска на 100 м | Выше спуска на 100 м | Ниже спуска на 100 м | Выше спуска на 100 м | Ниже спуска на 100 м | Выше спуска на 100 м | Ниже спуска на 100 м |
| Прозрачность натуральная | 25,0 см | 23,0 см | 25,0 см | 8,0 см | 11,0 см | 20,0 см | 16,0 см | 15,4 см | 12,0 см | 17,0 см |
| Прозрачность после отстоя | 28,0 см | 26,0 см | 27,0 см | 10,0 см | 15,0 см | 23,5 см | 17,0 см | 17,0 см | 16,0 см | 19,0 см |
| Температура | 10°С | 1ГС | 11,0°С | 12,0 °С | 14,0 °С | 12,0 °С | 10,0°С | 12,0 °С | 11,0 °С | 10,0 °С |
| Взвешенные вещества | 22,4 ± 5,6 мг/л | 26,8 ± 6,7 мг/л | 19,8 + 4,9 мг/л | 46,6 + 11,6 мг/л | 24,8 ± 6,2 мг/л | 1,2 + 0,4 мг/л | 0,8 + 0,3 мг/л | 2,4 + 0,7 мг/л | 9,0 ± 2,7 мг/л | 32,4 ±8,1 мг/л |
| Водородный показатель (рН) | 8,05 ± 0,02 ед. рН | 7,74 ± 0,02 ед. рН | 8,06 + 0,02 ед.рН | 7,71 + 0,02 ед.рН | 7,38 + 0,01 ед.рН | 7,50 ±0,01 ед.рН | 8,07 + 0,02 ед.рН | 7,58 ± 0,02 ед.рН | 7,37 + 0,01 ед.рН | 7,25 ±0,01 ед.рН |
| БПК-5 | 0,40 ±0,14 мЮ2/л | 2,27 + 0,68 мг02/л | 3,00 ± 0,9 мЮ2/л | 5,10 ± 1,53 мг02/л | 5,24+1,57 мЮ2/л | 2,39 ± 0,72 мг02/л | 1,24 +0,37 мЮ2/л | 3,37 ± 1,01 мЮ2/л | 2,20 ± 0,70 мЮ2/л | 4,06 ± 1,22 мЮ2/л |
| Растворённый кислород | 8,47 + 2,54 мЮ2/л | 7,98 ±2,39 мЮ2/л | 7,12 + 2,14 мг02/л | 3,72+ 1,12 мг02/л | 4,18+1,25 мЮ2/л | 6,36+ 1,91 мЮ2/л | 7,79 ± 2,34 мЮ2/л | 13,05 + 3,26 мЮ2/л | 8,07 + 2,40 мг02/л | 9.44 ±2,83 мг02/л |
| ХПК | 10,0 + 3,0 мЮ2/л | 10,0 + 3,0 мЮ2/л | 9,7 + 2,9 мг02/л | 38,8 + 9,7 мЮ2/л | 28,2 ±7,1 мЮ2/л | 28,2 + 7,1 мг02/л | 8,4 + 2,5 мЮ2/л | 25,2 ± 6,3 мЮ2/л | 10,2+2,6 мЮ2/л | 30,6 ± 7,7 мЮ2/л |
| Аммиак и аммоний ион (по азоту) | 0,18 ±0,06 мг/л | 2,7 + 0,8 мг/л | 1,67 + 0,5 мг/л | 4,9+ 1,5 мг/л | 3,1 ±0,9 мг/л | 1,98+ 0,59 мг/л | 0,82 + 0,29 мг/л | 1,9 + 0,6 мг/л | 4,6 + 1,4 мг/л | 2,6 ± 0,8 мг/л |
| Нитриты (по N02) | менее 0,02 мг/л | 0,02 + 0,01 мг/л | менее 0,02 мг/л | 0,04 + 0,01 мг/л | менее 0,02 мг/л | менее 0,02 мг/л | менее 0,02 мг/л | менее 0,02 мг/л | 0,04 + 0,01 мг/л | менее 0,02 мг/л |
| Нитраты (по N03) | 1,6 ±0,2 мг/л | 1,25+0,19 мг/л | 0,55 + 0,08 мг/л | 1,05 + 0,16 мг/л | 0,55 ± 0,08 мг/л | 0,50 + 0,08 мг/л | 8,1 + 1,2 мг/л | 2,85 + 0,43 мг/л | 3,15 ±0,47 мг/л | 0,40 ± 0,06 мг/л |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 209,0 ± 20,9 мг/л | 239,0 ± 23,9 мг/л | 287,0 + 28,7 мг/л | 399,0 + 39,9 мг/л | 244,0 ± 24,4 мг/л | 227,0 + 22,7 мг/л | 248,0 + 24,8 мг/л | 494,0 + 49,4 мг/л | 319,0 + 31,9 мг/л | 269,0 ± 26,9 мг/л |
| Хлориды (по хлор) | менее 10,0 мг/дм' | менее 10,0 мг/дм3 | менее 10,0 мг/л | 24,8 + 3,7 мг/л | 17,0 ±2,6 мг/л | менее 10,0 мг/л | менее 10,0 мг/л | 101,0+ 15,2 мг/л | 26,2+ 3,9 мг/л | менее 10,0 мг/л |
| Сульфаты (по S04) | 14,0 ± 1,4 мг/л | 17,7+ 1,8 мг/л | 21,0 + 2,1 мг/л | 17,0+1,7 мг/л | 14,8 ± 1,5 мг/л | 10,5 + 1,1 мг/л | менее 10,0 мг/л | 16,2+ 1,6 мг/л | 23,0 + 2,3 мг/л | 11,8+ 1,2 мг/л |
| Железо общее | 0,57 ±0,14 мг/л | 0,53+0,13 мг/л | 0,19 + 0,05 мг/л | 0,39 + 0,1 мг/л | 0,18 ±0,05 мг/л | 0,19 + 0,05 мг/л | 0,14 + 0,04 мг/л | 0,13 ±0,03 мг/л | 0,26 + 0,07 мг/л | 0,19 ±0,05 мг/л |
| Марганец | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л |
| Нефтепродукты | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л | менее 0,05 мг/л |
| Общий фосфор | менее 0.04 мг/л | 0,10 + 0,04 мг/л | 0,12 + 0,04 мг/л | 0,54+ 0,19 мг/л | 0,23 ± 0,08 мг/л | менее 0,04 мг/л | 0,07 + 0,03 мг/л | 0,51+0,18 мг/л | 0,20 + 0,07 мг/л | 0,5 + 0,2 мг/л |
| Фосфаты | менее 0,016 мг/л | 0,08 + 0,03 мг/л | 0,03 + 0,01 мг/л | 0,43 + 0,15 мг/л | 0,18 ±0,06 мг/л | менее 0,016 мг/л | 0,05 + 0,15 мг/л | 0,46 + 0.16 мг/л | 0,13 + 0,05 мг/л | 0,38 ±0,13 мг/л |

### Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

На территории Бокситогорского городского поселения  централизованное водоотведение осуществляется  в городе Бокситогорск и в деревне Сегла. Согласно данным по существующей численности населения  можно сделать следующие выводы, что большая часть деревень Бокситогорского городского поселения  имеет низкое число проживающих людей (Согласно Генеральному плану представлено в таблице ниже).

# Таблица 51 Численность жителей в сельских населенных пунктах Бокситогорского городского поселения

| Наименование поселения | Численность по состоянию 2013 года |
| --- | --- |
| деревня Батьково | 3 |
| деревня Горка | 10 |
| деревня Известковая | 7 |
| деревня Кондратово | 2 |
| деревня Нижница | 23 |
| деревня Новое | 2 |
| деревня Сегла | 167 |
| деревня Сенно | 5 |
| деревня Симоново | 4 |
| деревня Усадище | 8 |

Как видно из таблицы численность населения данных деревень очень низкая. Согласно Генеральному плану в перспективе до 2030 года значительного изменения  численности населения в данных деревнях не предвидится. Соответственно не рационально подключать данные деревни к централизованной системе водоотведения.

### Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.

Основной проблемой в системе водоотведения Бокситогорского городского поселения является большой физический и моральный износ сетей водоотведения. Доля из 28,8 % от всех сетей изношены на 100%, это является причиной повышенного количества аварий в сетях водоотведения и в системе в целом. Поскольку 73,3 % сетей, изношены более чем на 75 % от своего эксплуатационного срока.

В деревне Сегла отсутствуют очистные сооружения, все стоки сбрасываются на рельеф без очистки.

Большая часть насосного оборудования изношена  более чем на 90%. В связи с этим на перекачку стоков затрачивается большое количество электроэнергии, чем необходимо.

В сточных водах встречается песок и ветошь, что приводит к засорению оборудования и систем водоотведения.

В городе Бокситогорск 7 точек сброса ливневых стоков. Все ливневые стоки сбрасываются на рельеф. Необходимо строительство локальных очистных сооружений для ливневой канализационной системы города Бокситогорск.

## Балансы сточных вод в системе водоотведения.

### Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

В 2012 году отведением сточных вод на территории Бокситогорского городского поселения занимались две организации. В период с 01.01.12г. по 08.09.12г.  водоотведением в муниципальном образовании занималась организация ООО «Теплосервис»,  начиная с 09.09.12 отведением сточных вод в муниципальном образовании Бокситогорского городского поселения занимается МУП «Благоустройство». Согласно представленным данным этими организациями была получена следующая информация:

Таблица 52 Водоотведение по группам потребителей в городе Бокситогорск за период 2012-2013 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 (по Данным ООО «ТеплоСервис» | 2012 (по Данным МУП «Благоустройство») | Итого за 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем стоков принятых на КОС, в т.ч.: | тыс.м3/год | 1472,48 | 607,414 | 2079,89 | 2646,23 |
| 2 | от населения | тыс.м3/год | 939,49 | 364,400 | 1303,89 | 1707,4 |
|  |  | % | 63,8 | 60 | 62,69 | 64,5 |
| 3 | от бюджето-финансируемых организаций | тыс. м3/год | 82,239 | 22,700 | 104,94 | 91,68 |
|  |  | % | 5,59 | 3,7 | 5,05 | 3,46 |
| 4 | от прочих потребителей | тыс.м3/год | 450,76 | 220,300 | 671,06 | 847,15 |
|  |  | % | 30,61 | 36,3 | 32,26 | 32,01 |

Рисунок 24 Разбивка общего количества полученных стоков по группам потребителей за 2013 год

Большая часть хозяйственно-бытовых стоков приходит от населения, это 65 % от общего количества принятых стоков. Второй группой потребителей по величине сбрасываемых стоков является прочие потребители  порядка 32 %. Оставшаяся доля сбрасываемых стоков приходится на бюджетные организации.

С 01.02.2014 услуги по водоотведению стоков на территории Бокситогорского городского поселения осуществляет ООО «ОблСпецСрой».

### Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Большая часть сточных вод, образующихся в результате деятельности населения, коммерческих и других потребителей Бокситогорского городского поселения отводится на КОС, где проходит очистку и сбрасывается в реку Пярдомля. Оценить каковы объемы не учтенных стоков сбрасываемых населением можно  следующим способом:

Согласно «Методике расчета объемов организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного стока в системы коммунальной канализации» расчет общего количества дождевых стоков можно произвести по следующей формуле:

,

Где:

– объем дождевого стока (м3)

– усредненный коэффициент стока дождевых вод, учитывающий различные виды поверхностей в состав общей территории.

– слой выпавших атмосферных осадков (мм)

– общая  площадь территорий (га)

Где:

–площадь определенного вида покрытия в составе общей территории

По данным климатических справочников уровень выпавших осадков 2012 году составил 1059мм. Из расчетов получено, что на территории города Бокситогорск площадью 330 га отводятся ливневые стоки в объеме 698 тыс. м3 за год. Исходя из этого значения, можно оценить объем в который не входят дождевые и талые воды, он составит порядка 54% от общего количества принятых ливневых стоков. Для определения объема неорганизованных стоков необходимо знать, какое количество стока сбрасывается организациями на территории города Бокситогорск в ливневую канализацию согласно договорам. Поскольку данная информация отсутствует можно лишь учесть объем сточных вод в которые не входят дождевые и талые воды.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

На территории города Бокситогорск и деревни Сегла отсутствуют приборы учета сточных вод. Ввод приборов учета сточных вод в перспективе до 2030 года не планируется.

### Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения по Бокситогорскому городскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Исходя из данных нескольких организации (ООО «ТеплоСервис» МУП «Благоустройство») занимающихся в период с 2010-2013 (информация об объемах за предыдущие года отсутствует) год была получена следующая информация об объемах сточных вод по годам:

# Таблица 53 Объем принимаемых сточных вод

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем стоков принятых на КОС, в т.ч.: | 2 100,3 | 2 079,9 | 2 079,9 | 2646,23 |
| От населения | 1 324,2 | 1 303,9 | 1 303,9 | 1707,4 |
| От бюджетных потребителей | 105,3 | 104,9 | 104,9 | 91,68 |
| От иных потребителей | 670,7 | 671,1 | 671,1 | 847,15 |

Исходя из этих данных, можно проследить динамику снижения объемов сточных поступающих от потребителей. Это можно объяснить снижением численности населения в городе Бокситогорск. Поскольку централизованная система водоотведения существует  только в данной технологической зоне, а число абонентов подключенных к данной системе увеличивается.

На территории города Бокситогорск имеется одна насосная станция максимальной производительностью 5 м3/сут, эта насосная станция обслуживает один жилой дом. Все остальные сточные воды самотеком поступают в сооружения КОС. По данным генерального плана максимальная производительность КОС  в период паводка составляет 13 тыс. м3/сут. Проектная мощность КОС составляет 10 тыс. м3/сут. Исходя из этого, можно произвести оценку дефицитов мощности.

# Таблица 54 Резерв мощности КОС

|  | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический среднегодовой объем стоков в сутки | Тыс. м3 | 5,75 | 5,70 | 5,70 | 7,25 |
| Максимальная производительность КОС | Тыс. м3 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Согласно данным таблицы 54 дефицитов мощностей сооружений КОС не обнаружено. Суточный объем сброшенных стоков в сооружения КОС достигает предельных значений по производительности только в период долгих дождей и весной из-за большого количества талых вод.

Рисунок 25 Количество принимаемых сточных вод за период 2010-2013 года по группам потребителей

Исходя из рисунка 25, можно обратить внимание на то, что снижение объемов сточных вод принимаемых от абонентов наблюдается только по 2 группам, это население и бюджетные организации. У группы прочих потребителей напротив, наблюдается увеличение объемов сбрасываемых вод. На основе этого можно предположить, что в дальнейшем будет наблюдаться рост объемов сбрасываемых стоков  в группе прочих потребителей.

### Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Бокситогорского городского поселения.

Исходя из данных приведенных в главе 1 разделе 3 в пункте 3.13 данной схемы, была получена оценка объемов стоков, которые сбрасываются потребителями на территории города Бокситогорск.

# Таблица 55 Динамика  объемов сточных вод по годам

| город Бокситогорск |
| --- |
| Группа абонентов | Ед. изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Население | тыс. м3 | 1369,82 | 1386,79 | 1392,03 | 1397,28 | 1402,52 | 1407,77 | 1426,99 | 1438,08 | 1449,17 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 64,58 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 185,07 | 186,95 | 187,50 | 188,06 | 188,61 | 189,17 | 191,20 | 191,61 | 192,02 |
| Итого | тыс. м3 | 1619,48 | 1679,43 | 1685,23 | 1691,03 | 1696,83 | 1702,63 | 1723,88 | 1735,38 | 1746,87 |

Сравнив фактические значения объемов сточных вод за предыдущие года и сопоставив их с перспективными (водопотребления) были получены прогнозные значения в перспективе до 2030.

Таблица 56 Перспективные балансы сточных вод по потребителям до 2030 года исходя из ближайшей перспективной застройки

| город Бокситогорск |
| --- |
| Группа абонентов | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Население | тыс. м3 | 1369,82 | 1386,79 | 1392,03 | 1397,28 | 1402,52 | 1407,77 | 1426,99 | 1438,08 | 1449,17 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 105,17 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 847,18 | 847,27 | 847,27 | 847,27 | 847,27 | 847,27 | 847,27 | 847,27 | 847,27 |
| Итого | тыс. м3 | 2268,69 | 2322,35 | 2327,45 | 2332,65 | 2337,85 | 2342,94 | 2348,24 | 2374,13 | 2400,03 |

Объем сбрасываемых стоков населением был рассчитан на основе количества потребленной горячей и холодной водой, как и объем бюджетных организаций. Количество сточных вод сброшенных прочими потребителями был спрогнозирован на основе динамики за предыдущие года. Поскольку в сточные воды группы прочих потребителей входят не только объемы горячей и холодной воды полученной через централизованную систему водоснабжения, но и прочие вещества. Большая часть сбрасываемых сточных вод приходится на организацию ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» объем сброшенных стоков за 2013 год составил 776,81 тыс. м3/год.

## Прогноз объема сточных вод

### Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

На основе анализа фактических и перспективных объемов потребления воды, динамики сбрасываемых сточных вод были получены следующие значения:

# Таблица 57 Перспективы полученных сточных вод

| город Бокситогорск |
| --- |
| Группы абонентов | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Население | тыс. м3 | 1316,33 | 1321,63 | 1326,73 | 1331,93 | 1337,13 | 1342,23 | 1347,52 | 1373,42 | 1399,31 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 105,17 | 153,45 | 154,04 | 154,65 | 155,25 | 155,84 | 156,46 | 159,46 | 162,47 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 962,84 | 964,72 | 965,28 | 965,84 | 966,40 | 966,96 | 969,00 | 969,41 | 969,83 |
| Итого | тыс. м3 | 2384,35 | 2439,81 | 2446,06 | 2452,42 | 2458,78 | 2465,03 | 2472,98 | 2502,29 | 2531,60 |

Рисунок 26 Динамика получаемых стоков в централизованную систему водоотведения от Бокситогорского городского поселения

По сравнению с 2012 годом в 2030 году планируется увеличения объема сбрасываемых сточных вод на 17,84 %.

### Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

В состав технологических зон централизованного водоотведения Бокситогорского городского поселения входит только город Бокситогорск, во всех остальных населенных пунктах используются выгребные ямы. На территории города Бокситогорск к централизованной системе водоотведения подключено 97,4 % зданий.

В городе Бокситогорск действует неполная раздельная система канализации. В сеть хозяйственно-бытовой канализации поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от жилой застройки, административных и общественных зданий и предприятий.

Системой централизованной канализации охвачен почти весь город. По уличным самотечным сетям стоки направляются на городские сооружения полной биологической очистки. В городе имеется канализационная насосная станция, обслуживающая один жилой дом. Проектная производительность КНС составляет 8 м3/сут., фактическая – 5 м3/сут. Протяженность канализационных сетей города 25,6 км. Фактический износ сетей достигает 60-70%.

Всего на территории города Бокситогорск образуется 12,5 тыс. м3/сут. Суммарный расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения составляет 11,23 тыс. м3/сут.

Канализационные очистные сооружения (КОС) расположены на северо- западе в 1 км от города Бокситогорск. КОС состоят из двух технологических ниток. Первая очередь была введена в 1954 году и имеет 100% износ зданий, сооружений, оборудования и не отвечает требованиям к очистке стоков. Вторая очередь была запущена в 1985 г, производительностью 10,0 тыс. м3/сут. (максимальной загруженостью в период дожей до 13 тыс. м3/сут). Здания и сооружения нуждаются в реконструкции и модернизации, оборудование имеет 100% износ. КОС включают в себя приемный колодец, песколовки, блок аэротенков, вторичный отстойник, фильтры доочистки, илосборник, склад жидкого хлора, контактный резервуар. Осадок сбраживается и выпускается на иловые карты. После обезвоживания и обеззараживания осадок вывозится на свалку (каждые 5 лет).

Степень очистки стоков на сооружениях недостаточна и составляет 63%.

После очистки на КОС стоки сбрасываются в р. Пярдомля. Сброс осуществляется по трубе диаметром 1000 мм (на территории КОС), затем в мелиоративный канал протяженностью 500 м (за территорией КОС), сообщающийся с рекой. Место выпуска находится вне черты города в северо-западном направлении под углом 45 градусов на расстоянии 3,4 км от устья р. Пярдомля.

ОАО «РУСАЛ Бокситогорский глинозём» имеет на своем балансе канализационные очистные сооружения механической очистки. Очистные сооружения предназначены для очистки производственных стоков завода   в количестве 19,8 тыс. м3/сут. Сооружения не обеспечивают требуемую степень очистки. В составе очищенных сточных вод превышены такие показатели, как ХПК, взвешенные вещества, азот аммонийный, нефтепродукты, алюминий.

Хозяйственно-бытовые стоки от завода, расходом 1,6 тыс. м3/сут поступают в сети городской канализации.

### Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Главной проблемой в оценке наличия резерва производительности оборудования является не знание реальных максимальных мощностей на текущее состояние, поскольку большинство оборудования износилось и работает с более низким КПД. Ниже представлена фактическая картина резерва мощностей по состоянию 2013 года.

# Рисунок 27 Значения резерва мощности по состоянию 2013 года

На основе среднесуточных объемов сбрасываемых сточных вод был выявлен резерв мощности на текущее состояние и в перспективе до 2030 года.

# Таблица 58 Оценка резерва мощности

| город Бокситогорск |
| --- |
|  | Ед. изм | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Фактическая производительность в сутки | тыс. м3 | 5,70 | 7,25 | 5,65 | 5,69 | 5,74 | 5,79 | 5,83 | 5,88 | 5,93 | 6,04 | 6,15 |
| Проектная производительность | тыс. м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резерв/дефицит мощностей | % | 43,02% | 27,5 | 34,68 | 33,2 | 32,98 | 32,81 | 32,64 | 32,46 | 32,25 | 31,44 | 30,64 |

Рисунок 28 Динамика резервов производительности КОС г. Бокситогорск в перспективе до 2030 года

В перспективе до 2030 года наблюдается наличие резерва мощностей более 30 %, в связи с этим нет необходимости в модернизации оборудования системы водоотведения.

### Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

По состоянию 2013 года  в самотечных системах города Бокситогорск и деревни Сегла нарушений гидравлического режима внутри сети не выявлено ввиду отсутствия проблем с отводом стоков до здания КОС. Для более подробной оценки гидравлического режима сетей на перспективу развития до 2030 года недостаточно информации о глубине залегания колодцев и труб, отсутствует информация об углах наклона самотечных труб. В связи с этим невозможно проанализировать  гидравлические режимы на перспективу до 2030 года. Можно лишь сказать, что существующей системы будет достаточно для обеспечения надежного отвода стоков в перспективе до 2030 года. Это связано с незначительным ростом объемов сточных вод, поступаемых согласно перспективным балансам в период 2030 года.

### Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В ходе оценки действующей системы водоотведения было выявлено, что по состоянию 2013 года резерв производственных мощностей составил 56,2 %. Учитывая перспективу развития муниципального образования по состоянию 2030 года объем сбрасываемых стоков составит 6,15 тыс. м3/сут. А резерв мощности составит 52,7 %. Это говорит о том, что текущая система может обеспечить подключение перспективных абонентов.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

На основе анализа системы водоотведения в целом  проведенного в пунктах выше для обеспечения надежной и эффективной работы системы водоотведения Бокситогорского городского поселения в период до 2030 года необходимо провести следующие мероприятия:

Замена сетей водоотведения (срок реализации 2014-2030);

Организация реконструкции канализационных очистных  сооружений г. Бокситогорск, в том числе проектно-изыскательные работы (2017);

Проектирование локальных водоочистных сооружений  ливневой канализации для возможности дальнейшего строительства (2014);

Проектирование и строительство локально очистных сооружений  для хозяйственно-бытовой канализации в деревне Сегла (2015).

### Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения

# Замена насосного оборудования системы водоотведения

В связи с повышенным износом насосного оборудования системы водоотведения по состоянию 2013 года, расход электроэнергии на перекачку и очистку стоков увеличивается. Чтобы сократить себестоимость единицы продукции(1 м3 откаченной и очищенной сточной воды) необходимо произвести замену старого насосного оборудования на современное оборудование с повышенной энергоэффективностью.

Q1=1208,9 тыс. кВт×ч (затраты электроэнергии электрооборудованием оборудованием за год)

Современно насосное оборудование позволяет снизить затраты электроэнергии на 10% по сравнению с оборудованием выпущенным в 1985 году и позже.

Q2=1088 тыс. кВт×ч (прогноз затрат электроэнергии насосным оборудованием после замены)

Итого экономия в стоимостном выражении составит 355,41 тыс. руб.

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

До 2030 года планируется подключение новых абонентов  к существующей централизованной системе водоотведения, в связи с этим необходимо обеспечить прокладку сетей до зданий перспективной застройки. На основе анализа резервной мощности централизованных систем водоотведения  было установлено, что на текущее состояние и в перспективе до 2030 года системы обладает резервом мощности и поэтому в строительстве новых объектов системы водоотведения не нуждается.

Оборудование системы водоотведения по состоянию 2013 года имеет физический износ более 90 %. В связи с этим требуется произвести замену насосного оборудования на КНС с целью снижения затрат электроэнергии.

С целью повышения надежности системы водоотведения  в целом требуется произвести замену старых участков трубопровода, износ которых превышает 75%. Поскольку объемы сетей с таким износом в долевом соотношении превышают половину всех сетей невозможно в кратчайшие сроки реконструировать все сети. В связи с этим предлагается поэтапная замена участков повышенной аварийности, очередность которой определяется количеством аварий и ремонтов таких участков.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Система диспетчеризации и телемеханизации по водоотведению в Бокситогорском городском поселении отсутствует. Автоматизированной системы управления режимами водоотведения также нет. В связи с отсутствием бюджетного финансирования  на текущее состояние в области автоматизации и развитии систем диспетчеризации в перспективе до 2030 года мероприятий в данной области не предвидится. Поскольку другие источники финансирования в данный момент направлены на устранение текущих (первоочередных) проблем и повышения надежности системы водоотведения.

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

Для надежной работы сетей водоотведения необходимо предотвратить осаждение загрязнений в трубопроводах и их заиливание. Поэтому в трубопроводах должны обеспечиваться скорости движения сточных вод, гарантирующие самоочищение трубопроводов. Такие скорости стоков называются скоростями самоочищения. Рекомендуемое значение скорости самоочищения зависит от диаметра трубы и составляет  от 0,7 до 1,5 м/с. Меньшее значение соответствует диаметру 150 мм, а максимальное – 1500 мм и более.

Так как в сетях водоотведения организуется преимущественно самотечное движение сточных вод, трубопроводы должны прокладываться с уклоном в сторону движения стоков. Чем больше уклон трубопроводов, тем больше скорость движения сточных вод. Для обеспечения в трубопроводах скоростей самоочищения трубы необходимо прокладывать с уклоном, не менее 0,008 для труб диаметром 150 мм и не менее 0,007 для труб диаметром 200 мм.

Для сетей водоотведения  применяются керамические, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые трубы. Использование чугунных и стальных труб допускается при пересечении естественных препятствий, железнодорожных путей, водопроводов и в других особых случаях. В последние годы широкое распространение получили пластмассовые трубы из поливенилхлорида и полипропилена. Незначительно превышая другие виды неметаллических труб в стоимости, пластмассовые трубы обеспечивают высокую стойкость к агрессивным воздействиям, низкое гидравлическое сопротивление и, что особенно важно, высокую степень механизации и автоматизации работ по прокладке трубопроводов.

Наименьшие диаметры труб самотечных сетей принимаются:

для уличной сети – 200 мм., для небольших населенных пунктов - 150 мм.;

для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации – 150 мм.;

для дождевой и общесплавной уличной сети – 250 мм., внутриквартальной – 200 мм.

Глубина заложения трубопроводов определяется требованиями по предотвращению разрушения труб от внешних нагрузок и замерзания сточных вод. При выборе глубины заложения труб учитывается также необходимость сокращения объемов земляных работ и уменьшения общей стоимости сетей.

Наименьшая глубина заложения труб принимается по условиям предотвращения:

разрушения трубы от внешних нагрузок - не менее 0,7 м от поверхности земли до верха трубы;

замерзания сточных вод – низ трубы не выше чем на 0,3 м отметки проникновения в грунт нулевой температуры (глубины промерзания грунта).

Наибольшая глубина заложения уличных труб зависит от их материала и вида грунта и находится в пределах от 4 до 8 метров.

Прокладка сетей водоотведения производится подземно в пределах проезжей части, под газонами или в полосе зеленых насаждений. При ширине улиц до 30 м уличная сеть прокладывается с одной стороны улицы, а при ширине более 30 м – с двух сторон.

Минимальные расстояния от трубопроводов сетей водоотведения до фундаментов зданий, других инженерных коммуникаций регламентируются СНиП 2.07.01-89.

Сети водоотведения размещаются, как правило, ниже других инженерных сетей.

Отличительной особенностью самотечных сетей водоотведения является то, что сточные воды при своем движении по трубам заполняют сечение трубопровода не полностью. Это предусмотрено для того, чтобы иметь некоторый запас для пропуска расхода сточных вод, превышающего расчетный, а также  для обеспечения транспортировки легких загрязнений и необходимости вентиляции сети.

Расчетное наполнение трубопроводов и каналов с поперечным сечением любой формы принимается не более 0,7 диаметра (высоты).

Исходя из выше сказанного была предложена схема основных магистралей сетей перспективной застройки города Бокситогорск.

# Рисунок 29 Прокладка сетей водоотведения в зоне перспективной застройки

Поскольку по состоянию 2013 года точное расположение зданий и сооружений перспективных абонентов неизвестно, на схеме представлены основные магистрали сетей.

### Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

По состоянию  2013 года  охранные зоны сетей и сооружений г. Бокситогорск и д. Сёгла не обустроены.

### Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Согласно данным генерального плана о перспективной застройке зон размещения новых абонентов централизованной системы водоотведения, были определены участки прохождения магистральных сетей системы водоотведения. На основе этой информации была построена перспективная схема сетей водоотведения. Поскольку более точная информация о размещении объектов перспективной застройки отсутствует, невозможно определить точное расположение внутриквартальных сетей водоотведения. Результаты приведены на рисунке 30.

# Рисунок 30 Перспективная схема сетей водоотведения до 2030 года

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

### Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению  сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные  водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки

В соответствие с данными генерального плана Бокситогорского городского поселения на неопределенный срок планируется модернизации системы очистки стоков, поскольку на данный момент система очистки стоков позволяет производить очистку сточных вод на 63 %. Сами здания КОС нуждается в реконструкции, сроки реализации данного мероприятия приведены в пункте 14 данной схемы.

### Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

## Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

# Таблица 59 Затраты на проведение мероприятий

| № | Наименование мероприятий | Характеристика | Источники финансирования | Всего | Затраты по годам в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Организация реконструкции канализационно очистных сооружения г. Бокситогорск, в том числе проектно-изыскательные работы | Реконструкция системы водоотведения с целью повышения надежности и эффективности системы | Федеральный бюджет | 14000 |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена сетей водоотведения | Замена 5 % сетей в год | Внебюджетные источники финансирования | 32438 | 1883 | 1847 | 1918 | 1989 | 1829 | 1989 | 1776 | 9627 | 9580 |
| 3 | Проектирование локальных водоочистных сооружений ливневой канализации для возможности дальнейшего строительства | Снижения загрязняющих выбросов на рельеф | Бюджетные средства различных уровней | 1400 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование и строительство локально очистных сооружений для хозяйственно-бытовой канализации в деревне Сегла | Внедрения системы очистки стоков в деревне Сегла | Бюджетные средства различных уровней | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 63838 | 3283 | 3347 | 2418 | 29989 | 1829 | 1989 | 1776 | 9627 | 9580 |

## Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

– повышение надежности работы систем водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

– модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоотведения с учетом современных требований;

– обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

# Таблица 60 Целевые показатели в сфере водоотведения

| № | Показатели | Значение показателей по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3 | 2 079,9 | 2 646,2 | 2 384,3 | 2 439,8 | 2 446,1 | 2 452,4 | 2 458,8 | 2 465,0 | 2 473,0 |
| 2 | Удельное водоотведение, м3/чел. | 78,08 | 101,84 | 78,20 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,22 | 78,82 | 78,82 |
| 4 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Удельный расход эл. эн., кВт*ч/м3 перекачанных стоков | 0,73 | 0,75 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,65 |

# Заключение.

## Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схем.

В результате реализации настоящих схем:

К 2030 году потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

Потери в сетях водоснабжения снизятся до 19,4 % от отпуска в сеть;

Количество аварий за год в сетях водоснабжения и водоотведения снизятся;

Затраты электроэнергии на производство единицы продукции снизятся;

Качество очистки сточных вод повысится, что приведет к снижению уровня загрязнения поверхностных вод.